## 福建省泉州环境监测中心站

## 废气处理设施维修改造项目招标公告

采购单位：福建省泉州环境监测中心站

项目编号：QZHJJC[TW]2021002

时    间：二O二一年九月

目  录

第一章  投标邀请书	1

第二章  供应商须知	2

# 第一章  投标邀请书

福建省泉州环境监测中心站对废气处理设施维修改造项目进行招标，现欢迎合格投标人前来提交密封的投标书。

一、招标方式：自行采购

二、招标文件获取方式：

公告电子版附件,请进入 http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/下载。

三、现场踏勘时间：2021年9月10日、13日8：00-12:00时（北京时间）。

四、投标截止时间：2021年9月16日12:00时（北京时间），投标人应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达招标联系人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

五、投标文件送达地点：福建省泉州市新华南路91号 福建省泉州环境监测中心站总工办A204，董工  电话：0595-22370646。

福建省泉州环境监测中心站

2021年9月8日

# 第二章  供应商须知

一、项目概况

本站废气处理系统现有6组废气处理设施，分别采用光催化净化、活性炭吸附、酸雾喷淋处理工艺，每组废气处理装置配置一台玻璃钢离心风机，每套工艺独立运行、单独控制。

废气处理系统于2014年建设并投入使用，现有3台风机（分别为活性炭吸附风机、1#光催化净化风机、2#光催化净化风机）因24小时开机运行，风机叶轮动平衡失效，轴承钢珠磨损产生较大的振动及噪声，对周边居民及建筑物的安全产生一定影响。

本采购标的预算总价为10.63万元。

二、技术要求

1、设备清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A 4KW Q=8050CMH P=1080Pa | 套 | 2 | 含变频电机 |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-7A 7.5KW Q=11800CMH P=1320Pa | 套 | 1 | 含变频电机 |
| 3 | 离心风机风管配件 | —— | 项 | 1 | 配套风机，至少包含风机进风口变径，软连接，以现场确认为准 |
| 4 | 风机排气筒 | 400*500mm PP材质 | 套 | 2 | 配套4KW风机（具体要求以招标文件及现场确认为准） |
| 5 | 风机排气筒 | 450*550mm PP材质 | 套 | 1 | 配套7.5KW风机（具体要求以招标文件及现场确认为准） |
| 6 | 阻尼弹簧减振装置 | —— | 组 | 3 | 配套风机、电机 |
| 7 | 钢结构顶棚的拆卸和恢复 | —— | 项 | 1 | 需现场确认 |
| 8 | 旧风机拆除、吊装、搬运及处理 | —— | 项 | 1 |  |
| 9 | 基础改造 | —— | 项 | 1 | 含时控装置 |
| 项目预算总价：人民币10.63万元，报价应含整套风机吊装、施工区域清整、人工费等所有可能涉及的费用。 超过预算总价的报价为无效报价，必须对所有项目提出报价，不能放空。 |

2、基本要求

2.1 玻璃钢离心风机：风机采用玻璃钢离心风机，配变频电机。具体参数以现场原有风机（电机）参数为准，品牌可参考现场原有风机品牌或选用不低于原有风机品牌的风机（电机）。

采用电机使用寿命长，适用一定浓度的腐蚀性气体；电机电源为380V，电线为三相五线制；

风机外壳叶轮采用复合环氧树脂玻璃钢制，具有美观大方，安全防腐等特点。

2.2 离心风机风管配件：安装新的离心风机后，原有的离心风机进风口变径、软连接无法使用，需要更换新的进风口变径及软连接。其余零星配件根据实际情况。

2.3 风机排气筒：需配套风机尺寸，采用PP材质制作，防腐蚀，出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的网。

2.4 阻尼弹簧减振装置：用于离心风机和变频电机运行时减小振动和噪声。

2.5 基础改造：投标人现场踏勘后，根据项目要求提出具体的维修改造方案，包括但不限于设备清单内所列项目，方案中应含各单项措施报价。

3、其他说明

未详尽说明的采购内容部分，如垃圾清运、处理设施设备的运输、安装、调试等，均以现场察勘情况为准，本文件未尽事宜视同报价人知悉并同意承诺。

施工期间，施工人员的安全保障措施由报价人全权负责。

三、商务部分

1、交付地点：福建省泉州市鲤城区新华南路91号

2、交付时间：合同签订后45-60 天内交货

3、交付条件：验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、支付方式

合同签订后，10个工作日内支付合同总额的30%作为预备款（提供全额发票）。验收合格后，15个工作日内支付合同总额的65%。一年质保期结束后，在无特殊情况且中标人无违约前提，15个工作日内支付合同总额的5%。

7、供货要求：

7.1权利保证：报价人应保证出售给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，报价人应承担全部责任。

7.2产品质量：报价人应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7.3单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

7.4货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

8、报价要求：

8.1报价人应按照本项目的要求提供维修改造方案，方案中所有项目均应进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，本项目预算总价是针对投标人实施方案中所有措施提出的控制价。

8.2报价人必须承担的项目内容包括：

负责本项目采购货物的制造/采购、运输、储存、交货、以及安装、调试，直到通过最终验收交付采购人正常使用。

上述过程中所产生的一切费用由成交人负责支付。

9、保修期（服务期）：

质保期一年，以项目验收合格之日算起。保修期后，如采购人要求，成交人应长期负责有偿优惠维修。

10、验收要求：

10.1验收标准

所有货物按国家或行业或地方标准、招标文件、响应文件等有关部分内容进行验收。质量满足使用要求，性能指标符合设计要求，提供合格证、检验报告等配套证明文件。

采购人有权对项目实施进度和质量进行监督检查，中标方应予以全面配合。

10.2验收程序和方法

10.2.1初验收：

由成交人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等同逐项检验。

10.2.2最终验收：

仪器安装调试正常后，进行现场验收。验收时成交人代表和采购人代表均须在场。若验收不合格，成交人须按采购人要求进行整改，多次验收不合格的，采购人有权退货，并要求赔偿由此给采购人造成的损失，处罚金将从货款中扣除。

成交人在采购人现场进行安装直至货物验收合格的一切费用由成交人承担且已含在投标总价中。

四、报价文件

（一）营业执照副本复印件

营业执照范围应含通风设备或环保设备生产、制造、安装调试或销售环保产品或环保工程设计、施工、咨询、技术服务等；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）法定代表人授权委托书（原件）；

（四）被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

（五）一般纳税人证明；

（六）近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

（七）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（八）资质证书等资格证明材料

安全生产许可证，建筑装饰装修施工三级（及以上）资质或环保工程专业承包三级（及以上）；

（九）废气处理系统维修改造方案；

（十）其他评标需要的材料。

上列证明文件须盖单位公章，提交材料真实有效，如有不实，取消供应商报价资格。报价文件正本一份，副本三份必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

五、评定方式：采用综合评分法

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评分按价格、技术和服务、商务三大部分进行，总分为100分(对评分结果统计时，四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：

A、价格部分50分；B、技术和服务部分40分；C、商务部分10分。总得分为100分。

A:价格部分(A满分=50分)

A=(有效供应商的最低报价／供应商报价)×50计算，由此算出各个通过审查的供应商的价格得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。

B:技术和服务部分(B满分=40分)

| 序号 | 评审 项目 | 评标分值 | 评审方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修改造 方案 | 40 | 根据供应商对项目提出的维修改造方案进行综合评价：方案描述合理完整的得40分，方案描述基本合理完整的得30分，方案描述不够合理或不够完整，但不影响项目整体实施的得20分，其他的不得分。 |

C:商务部分(C满分=10分)

| 序号 | 评标 项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 情况 | 2 | 根据各报价人提供其所投设备自2017年1月1日至本次投标截止日期（日期以合同为准）在国内由报价人自身完成的同类项目业绩情况进行打分，每提供一项有效业绩得0.5分，满分2分。（业绩项目中须含采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。 |
| 2 | 安全施工保障 | 3 | 报价人为安装及管理人员购买相应的意外保险，购买保险人员数量≥10人的得3分；10＞购买保险人员数量≥5人的得2分；5＞购买保险人员数量≥1人的得1分。需提供保险证明底单佐证，未提供相应证明文件或未购买意外险的不得分。 |
| 3 | 售后服务1 | 3 | 根据报价人提供的安装及售后服务人员配备情况及现有维修服务能力进行评分。配备1至4人得1分，5至9人得2分，10人及以上得3分，满分3分。须提供投标截止时前六个月内任意三个月（不含投标截止时间当月）报价人为其安装及售后服务人员缴纳的医社保证明文件，未完整提供相应材料的不得分。 |
| 4 | 售后服务2 | 2 | 根据各报价人对售后服务维护响应情况进行评分，包括维修的速度以及能力、响应时间，保修范围、提供相应配件等情况，由评委进行横向评议，方案详细完整、可操作性强的得2分；方案完整、可操作性较好的得1分；其余不得分。 |

- 六、定标原则：

- 具备资格的供应商只有1家的情况下，需符合报价文件要求，且对技术和服务部分作出相应的承诺说明，报价的总金额在项目预算范围内，可进行评标。

- 只有2家参与或有2家以上符合条件情况下，可以组织评标。

满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的推荐为中标候选人；总得分相同的，按供应商报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术和服务部分得分由高到低顺序排列。

七、开标事项：

本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评标小组进行开标和评标。中标单位经公示无异议后，与我站签订合同（协议）。

#### 附件1：法人营业执照（三证合一）复印件

福建省泉州环境监测中心站：

现附上由____________________ (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本、____________________ (签发机关名称)签发税务登记证副本复印件，该证照业经年检，复印件与原件完全一致，真实有效。

(注：法人营业执照和税务登记证需由副本原件复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

投标人：_____________（全称并加盖公章）

投标人代表：____________________ (签字)

日      期：____________________

附件2：法定代表人授权书

本人是            ，本人以公司法定代表人的身份授权（职务：          ，身份证号码：                      ，代表本人及本公司参加福建省泉州环境监测中心站废气处理设施维修改造项目的招标活动，进行投标、谈判、签署与该项目有关的合同及相关法律性文件和全权处理与此有关的一切事务，由此产生的一切后果由本人及本公司承担。

投标人：_____________（全称并加盖公章）

投标人代表：__________________ (签字)

日      期：____________________

1、同时提交法定代表人有效的身份证明（法定代表人身份证复印件粘贴在授权书空白处并加盖公章）

2、若被授权人为两人或两个以上的自然人的，应特别说明是被授权人集体行为有效还是任何一个被授权人的单独行为即可代表授权人的行为。