## 封1_工程量清单_17取费(厦门)
封1
| 综合楼实验室建设项目 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章或资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
造价工程师：
（签字盖专用章）

## 表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 综合楼实验室建设项目
合 计

## 表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 实验室集中供气系统
2 | 实验室消火栓系统
3 | 实验室给水系统
4 | 实验室废水系统
5 | 实验室污水系统
6 | 实验室弱电系统
7 | 实验室通风系统
8 | 无菌室空调系统
9 | 实验室强电系统
10 | 实验室空调系统
11 | 户内装修改造工程
12 | 实验室台柜专项
13 | 微生物（无菌室）实验室专项
合 计

## 表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  | 第1页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室集中供气系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  | 第2页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室消火栓系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  | 第3页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室给水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  | 第4页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室废水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  | 第5页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室污水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  | 第6页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室弱电系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  | 第7页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室通风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  | 第8页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 无菌室空调系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  | 第9页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室强电系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  | 第10页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 实验室空调系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  | 第11页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | R. 拆除工程
1.2 | D. 砌筑工程
1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | H. 门窗工程
1.5 | J. 屋面及防水工程
1.6 | L. 楼地面装饰工程
1.7 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | N. 天棚工程
1.9 | P. 油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | Q. 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  | 第12页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 1楼实验室台柜
1.2 | 5楼实验室台柜
1.3 | 6楼实验室台柜
1.4 | 7楼实验室台柜
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  | 第13页 共13页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 微生物（无菌室）实验室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 | [5 empty] | 第1页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室集中供气系统
| 1 | 气瓶间 |  |  | 0
1 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.参数:PS1100BA 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 组 | 9
(1) |  | 气体汇流排 半自动切换带吹扫 |  | 组 | 9
2 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:高压软管 2.参数:工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | 组 | 18
(1) |  | 高压软管 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M |  | 根 | 18
3 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称:钢瓶接头 2.参数：G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 个 | 16
(1) |  | 钢瓶接头 G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L |  | 个 | 16
4 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:钢瓶接头（乙炔） 2.参数：轧兰，要求耐压：300bar，材质-316L | 个 | 2
(1) |  | 钢瓶接头（乙炔）轧兰，要求耐压：300bar，材质-316L |  | 个 | 2
5 | 03B002 | 双外丝 | 1.名称:双外丝 SS-HN-MNT4 | 个 | 18
(1) |  | 双外丝 SS-HN-MNT4 |  | 个 | 18
6 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:MC接头 2.参数:SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | 组 | 8
(1) |  | MC接头 SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI |  | 个 | 8
7 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:MC接头 2.参数:SS-MC-NT4-TF8 耐压1000PSI | 组 | 3
(1) |  | MC接头 SS-MC-NT4-TF8 耐压1000PSI |  | 个 | 3
8 | 030611001001 | 仪表阀门 | 1.名称:压力管道闭合器 2.参数:SS-BVL-TF4 进出气1/4卡套，耐压1001PSI | 个 | 6
(1) |  | 压力管道闭合器 SS-BVL-TF4 进出气1/4卡套，耐压1001PSI |  | 个 | 6
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 | [5 empty] | 第2页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030611001002 | 仪表阀门 | 1.名称:压力管道闭合器 2.参数:SS-BVL-TF8 进出气1/2卡套，耐压1001PSI | 个 | 3
(1) |  | 压力管道闭合器 SS-BVL-TF8 进出气1/2卡套，耐压1001PSI |  | 个 | 3
10 | 030611001003 | 仪表阀门 | 1.名称:阻火器 2.C参数:FA10PF 回火防止，气体防逆 | 个 | 2
(1) |  | 阻火器 FA10PF 回火防止，气体防逆 |  | 个 | 2
11 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:气体浓度探测器 2.参数:测 乙炔 催化式探测器，防爆 | 个 | 1
(1) |  | 气体浓度探测器 测 乙炔 催化式探测器，防爆 |  | 个 | 1
| 2 | 排空 |  |  | 0
1 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:MC接头 2.参数:SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | 组 | 20
(1) |  | MC接头 SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI |  | 个 | 20
2 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:MC接头 2.参数:SS-UT-TF4 耐压1000PSI | 组 | 9
(1) |  | 压力分流连接头 SS-UT-TF4 耐压1000PSI |  | 个 | 9
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:单向阀 2.参数:SS-CV11-TF4 开启压力：1PSI | 个 | 9
(1) |  | 单向阀 SS-CV11-TF4 开启压力：1PSI |  | 个 | 9
4 | 030611001004 | 仪表阀门 | 1.名称:阻火器 2.C参数:FA10PF 回火防止，气体防逆 | 个 | 1
(1) |  | 阻火器 FA10PF 回火防止，气体防逆 |  | 个 | 1
| 3 | 终端 |  |  | 0
1 | 031008003001 | 二级稳压箱 |  | 台 | 69
(1) |  | 二级减压器 R11BB 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式 ，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP |  | 台 | 69
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:终端球阀 2.参数:进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI | 个 | 69
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 | [5 empty] | 第3页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 终端球阀 进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI |  | 个 | 69
3 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.名称:MC接头 2.参数:SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | 组 | 138
(1) |  | MC接头 SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI |  | 个 | 138
4 | 031003010009 | 软接头(软管) | 1.名称：终端转接头 | 组 | 69
(1) |  | 终端转接头 |  | 个 | 69
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:气体浓度探测器 2.参数:测 乙炔 催化式探测器，防爆 | 个 | 1
(1) |  | 气体浓度探测器 测 乙炔 催化式探测器，防爆 |  | 个 | 1
| 4 | 管道辅材 |  |  | 0
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 316L-BA-1/4 壁厚：0.89MM 2.含管件 | m | 483.05
(1) |  | 不锈钢管 316L-BA-1/4 壁厚：0.89MM |  | m | 483.05
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 316L-BA-1/2 壁厚：1MM 2.含管件 | m | 186.27
(1) |  | 不锈钢管 316L-BA-1/2 壁厚：1MM |  | m | 186.27
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:安装面板 360*155 | 个 | 9
(1) |  | 安装面板 360*155 |  | 个 | 9
4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:安装面板 170*70 | 个 | 69
(1) |  | 安装面板 170*70 |  | 个 | 69
5 | 03B003 | 钢瓶固定架 | 1.名称:钢瓶固定架 2.材质:SS316材质，定制 | 个 | 18
(1) |  | 钢瓶固定架 SS316材质，定制 |  | 个 | 18
6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:铝型材支架、管夹 | kg | 41.87
(1) |  | 管道支架制作 单件重量 100kg以内 |  | kg | 41.87
(2) |  | 管道支架安装 单件重量 100kg以内 |  | kg | 41.87
7 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 防爆 | 支 | 2
(1) |  | 压力传感器 防爆 |  | 支 | 2
8 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 普通 | 支 | 14
(1) |  | 压力传感器 普通 |  | 支 | 14
9 | 03B004 | 低压报警器 | 1.名称:低压报警器 带液晶显示 | 台 | 2
(1) |  | 低压报警器 带液晶显示 |  | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 | [5 empty] | 第4页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:浓度报警控制箱 2.功能:实现声光报警，总线2路 | 台 | 1
(1) |  | 浓度报警控制箱 实现声光报警，总线2路 |  | 台 | 1
11 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽敷设 2.规格:线槽断面40*20 | m | 128.9
(1) |  | 塑料线槽敷设 线槽断面40*20 |  | m | 128.9
12 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:线槽配线 2.型号:RVV-3*1.0 | m | 146.2
(1) |  | 线槽配线 RVV-3*1.0 |  | m单线 | 146.2
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 | [5 empty] | 第5页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 116.31
(1) |  | 加厚内外壁热浸镀锌无缝钢管 沟槽式卡箍连接 DN100 |  | m | 116.31
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 12.06
(1) |  | 加厚内外壁热浸镀锌无缝钢管 沟槽式卡箍连接 DN65 |  | m | 12.06
3 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 100kg以内 2.管道支架安装 单件重量 100kg以内 | kg | 67.87
(1) |  | 管道支架制作 单件重量 100kg以内 |  | kg | 67.87
(2) |  | 管道支架安装 单件重量 100kg以内 |  | kg | 67.87
4 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.油漆品种:调和漆、红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆2遍 红丹漆2遍 | kg | 67.87
(1) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 67.87
(2) |  | 一般钢结构 调和漆 2遍 |  | kg | 67.87
(3) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 |  | kg | 67.87
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 44.13
(1) |  | 管道刷油 调和漆 2遍 |  | m2 | 44.13
6 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 | 个 | 1
(1) |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
(2) |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
7 | 031002003002 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 2.预留孔洞 混凝土楼板 公称直径150mm以内 | 个 | 6
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 | [5 empty] | 第6页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 6
(2) |  | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径150mm以内 |  | 个 | 6
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：单偏心对夹式蝶阀 2.规格：DN65 | 个 | 1
(1) |  | 单偏心对夹式蝶阀 DN65 |  | 个 | 1
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：单偏心对夹式蝶阀 2.规格：DN100 | 个 | 13
(1) |  | 单偏心对夹式蝶阀 DN100 |  | 个 | 13
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格：DN100 | 个 | 2
(1) |  | 止回阀DN100 |  | 个 | 2
11 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：旋流防止器 2.规格：DN100 | 个 | 1
(1) |  | 旋流防止器DN100 |  | 个 | 1
12 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压力开关 DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
(1) |  | 压力开关 DN100 |  | 个 | 2
13 | 031003011001 | 法兰 | 1.沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内 | 副 | 1
(1) |  | 沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内 |  | 副 | 1
14 | 031003011002 | 法兰 | 1.沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内 | 副 | 18
(1) |  | 沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内 |  | 副 | 18
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
(1) |  | 截止阀 DN20 |  | 个 | 1
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 DN20 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
(1) |  | 自动排气阀 DN20 |  | 个 | 1
17 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表 压力表 (就地) 2.压力表弯制作碳钢 3.压力表弯安装 | 台 | 1
(1) |  | 压力仪表 压力表 (就地) |  | 台(块) | 1
(2) |  | 压力表弯制作碳钢 |  | 个 | 1
(3) |  | 压力表弯安装 |  | 个 | 1
18 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内配有:SN65消火栓一个、25米长的麻质衬胶水龙带一条、QZ19水枪一支、发出报警信号的开关按钮一只,手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 | 套 | 20
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 | [5 empty] | 第7页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 消火栓箱内配有:SN65消火栓一个、25米长的麻质衬胶水龙带一条、QZ19水枪一支、发出报警信号的开关按钮一只,手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 |  | 套 | 20
19 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓 试验消火栓 DN65 | 套 | 1
(1) |  | 室内消火栓 试验消火栓DN65 |  | 套 | 1
20 | 030503006004 | 传感器 | 1.DN25液位计就地液位显示装置 | 支 | 1
(1) |  | DN25液位计就地液位显示装置 |  | 套 | 1
21 | 030503006005 | 传感器 | 1.投入式液位变送器 | 支 | 1
(1) |  | 投入式液位变送器 |  | 套 | 1
22 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.钢制排水漏斗制作安装 公称直径 100mm以内 | 个 | 1
(1) |  | 钢制排水漏斗制作安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
23 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.自动记录流量计 | 台 | 1
(1) |  | 自动记录流量计 |  | 台 | 1
24 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.水位监视 2.溢流报警装置（并反馈至消控室） | 个 | 1
(1) |  | 水位监视 |  | 个 | 1
(2) |  | 溢流报警装置（并反馈至消控室） |  | 个 | 1
25 | 031006015001 | 水箱 | 1.23T成品消防水箱 | 台 | 1
(1) |  | 23T成品消防水箱 |  | 台 | 1
26 | 031006002001 | 消火栓系统稳压设备 | 1.消火栓系统稳压设备 气压罐有效储水容积V不小于150L,工作压力比=0.85配稳压泵两台,一用一备,泵参数:Q=1L/s,H=29m,N=2.2kw/台 2.地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积 0.03m3以内 3.JG4-1隔振器 4.基础制作 地脚螺栓安装 | 套 | 1
(1) |  | 消火栓系统稳压设备 气压罐有效储水容积V不小于150L,工作压力比=0.85配稳压泵两台,一用一备,泵参数:Q=1L/s,H=29m,N=2.2kw/台 |  | 套 | 1
(2) |  | 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积 0.03m3以内 |  | m3 | 0.09
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 | [5 empty] | 第8页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3) |  | JG4-1隔振器 |  | 个 | 12
(4) |  | 基础制作 地脚螺栓安装 |  | t | 0.03
27 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN100 3.名称：水泵接合器 | 套 | 1
(1) |  | 水泵接合器 DN100 |  | 套 | 1
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 20
(1) |  | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 20
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 | [5 empty] | 第9页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室给水系统
1 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 0.8
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN15 |  | m | 0.8
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 |  | m | 0.8
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 236.73
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN20 |  | m | 236.73
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 |  | m | 236.73
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 95.86
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN25 |  | m | 95.86
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内 |  | m | 95.86
4 | 031001006007 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 31.68
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN32 |  | m | 31.68
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内 |  | m | 31.68
5 | 031001006008 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 31.81
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN40 |  | m | 31.81
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 40mm以内 |  | m | 31.81
6 | 031001006010 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:钢塑复合给水管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 32.95
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 | [5 empty] | 第10页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 钢塑复合给水管 螺纹连接 DN50 |  | m | 32.95
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 |  | m | 32.95
7 | 031001006011 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:钢塑复合给水管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 83.78
(1) |  | 钢塑复合给水管 螺纹连接 DN65 |  | m | 83.78
(2) |  | 管道消毒、冲洗 公称直径 65mm以内 |  | m | 83.78
8 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 100kg以内 2.管道支架安装 单件重量 100kg以内 | kg | 78.1
(1) |  | 管道支架制作 单件重量 100kg以内 |  | kg | 78.1
(2) |  | 管道支架安装 单件重量 100kg以内 |  | kg | 78.1
9 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 78.1
(1) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 78.1
(2) |  | 一般钢结构 防锈漆 2遍 |  | kg | 78.1
(3) |  | 一般钢结构 调和漆 2遍 |  | kg | 78.1
10 | 031002003003 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 2.预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内 | 个 | 6
(1) |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 |  | 个 | 6
(2) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 |  | 个 | 6
11 | 031002003004 | 套管 | 刚性防水套管制作安装DN80 | 个 | 1
(1) |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内 |  | 个 | 1
(2) |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内 |  | 个 | 1
12 | 031002003005 | 套管 | 刚性防水套管制作安装DN80 | 个 | 1
(1) |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 | [5 empty] | 第11页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1
13 | 031002003006 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内 2.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 83mm以内 | 个 | 7
(1) |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内 |  | 个 | 7
(2) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 83mm以内 |  | 个 | 7
14 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 | 个 | 70
(1) |  | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 63mm以内 |  | 个 | 70
15 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及修复 | m | 82.1
(1) |  | 凿槽及修复 |  | m | 82.1
16 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN20 | 个 | 70
(1) |  | 截止阀 DN20 |  | 个 | 70
17 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN25 | 个 | 1
(1) |  | 截止阀 DN25 |  | 个 | 1
18 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN32 | 个 | 1
(1) |  | 截止阀 DN32 |  | 个 | 1
19 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN40 | 个 | 5
(1) |  | 截止阀 DN40 |  | 个 | 5
20 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN50 | 个 | 1
(1) |  | 截止阀 DN50 |  | 个 | 1
21 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.浮球阀 DN32 | 个 | 2
(1) |  | 浮球阀 DN32 |  | 个 | 2
22 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.闸阀 DN70 | 个 | 2
(1) |  | 闸阀 DN70 |  | 个 | 2
23 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.止回阀 DN65 | 个 | 2
(1) |  | 止回阀 DN65 |  | 个 | 2
24 | 031003011003 | 法兰 | 1.螺纹法兰安装 公称直径 65mm以内 | 副 | 4
(1) |  | 螺纹法兰安装 公称直径 65mm以内 |  | 副 | 4
25 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀 DN20 | 个 | 1
(1) |  | 自动排气阀 DN20 |  | 个 | 1
26 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:LXS-40 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 2
(1) |  | 水表 LXS-40 |  | 个 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 | [5 empty] | 第12页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010101007001 | 管沟土方 | 管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 0.6m深 | m | 72.93
(1) |  | 管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 0.6m深 |  | m | 72.93
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 | [5 empty] | 第13页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室废水系统
1 | 031001006012 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 170.37
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN50 |  | m | 170.37
2 | 031001006013 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN75 3.连接形式:热熔连接 | m | 32.07
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN75 |  | m | 32.07
3 | 031001006014 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管 DN100 3.连接形式:热熔连接 4.通气帽 1个 4.阻火器 12个 | m | 65.37
(1) |  | PPR给水管 热熔连接 DN100 |  | m | 65.37
(2) |  | 通气帽 |  | 个 | 1.003
(3) |  | 阻火圈安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 6.016
4 | 031002003007 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 | 个 | 1
(1) |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
(2) |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
5 | 031002003008 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 2.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 | 个 | 5
(1) |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 5
(2) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 |  | 个 | 5
(3) |  | 堵洞 公称直径100mm以内 |  | 个 | 5
6 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 | 个 | 54
(1) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 |  | 个 | 54
(2) |  | 堵洞 公称直径50mm以内 |  | 个 | 54
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 | [5 empty] | 第14页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室污水系统
1 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De50 4.连接形式:粘接连接 | m | 29.36
(1) |  | PVC-U排水管 粘接连接 De50 |  | m | 29.36
2 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De110 4.连接形式:粘接连接 | m | 69.54
(1) |  | PVC-U排水管 粘接连接 De110 |  | m | 69.54
(2) |  | 通气帽 |  | 个 | 1
(3) |  | 阻火圈安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 6
3 | 031002003009 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 | 个 | 1
(1) |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
(2) |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1
4 | 031002003010 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 2.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 | 个 | 5
(1) |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内 |  | 个 | 5
(2) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 |  | 个 | 5
(3) |  | 堵洞 公称直径100mm以内 |  | 个 | 5
5 | 031002003011 | 套管 | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 | 个 | 22
(1) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 |  | 个 | 22
(2) |  | 堵洞 公称直径100mm以内 |  | 个 | 22
6 | 031002003012 | 套管 | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 | 个 | 24
(1) |  | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 |  | 个 | 24
(2) |  | 堵洞 公称直径65mm以内 |  | 个 | 24
7 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏 DN50 | 个 | 7
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 | [5 empty] | 第15页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 地漏 DN50 |  | 个 | 7
8 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.地面扫除口 DN50 | 个 | 4
(1) |  | 地面扫除口 DN50 |  | 个 | 4
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:瓷器 2.规格、类型:手动开关 3.附件名称、数量:蹲式大便器 | 组 | 24
(1) |  | 蹲式大便器安装 手动开关 |  | 套 | 24
10 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:瓷器 2.规格、类型:壁挂手动开关 3.附件名称、数量:小便器 | 组 | 2
(1) |  | 壁挂式小便器安装 手动开关 |  | 套 | 2
11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:瓷器 2.规格、类型:台上式 3.附件名称、数量:成品洗脸盆 | 组 | 8
(1) |  | 洗脸盆 台上式 冷水 |  | 组 | 8
12 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:瓷器 2.附件名称、数量:拖布池 | 组 | 3
(1) |  | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 |  | 套 | 3
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 | [5 empty] | 第16页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室弱电系统
1 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:CT=200*100 | m | 191.39
(1) |  | 金属防火桥架 CT=200*100 |  | m | 191.39
2 | 030413001003 | 铁构件 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 | kg | 137.99
(1) |  | 电缆桥架支撑架制作 |  | t | 0.138
(2) |  | 电缆桥架支撑架安装 |  | t | 0.138
3 | 030413003004 | 打洞(孔) | 1.桥架孔洞 220*120mm | 个 | 6
(1) |  | 桥架孔洞 220*120mm |  | 个 | 6
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 | m | 202.65
(1) |  | 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25 |  | m | 202.65
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 | m | 430.38
(1) |  | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC25 |  | m | 430.38
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 | m | 61.63
(1) |  | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm |  | m | 61.63
7 | 030411001008 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径≤25mm 每根长≤1m | m | 48
(1) |  | 金属软管敷设 内径≤25mm 每根长≤1m |  | m | 48
8 | 030413001004 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装 | kg | 54.66
(1) |  | 铁构件制作与安装 一般铁构件制作 |  | t | 0.055
(2) |  | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装 |  | t | 0.055
9 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿放 2.型号:UTP-5 | m | 688.78
(1) |  | 管内穿放 UTP-5 |  | m | 688.78
10 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:桥架内布放 2.型号:UTP-5 | m | 1678.6
(1) |  | 桥架内布放 UTP-5 |  | m | 1678.6
11 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 184.89
(1) |  | 管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5 |  | 单线 | 184.89
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 | [5 empty] | 第17页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 | 个 | 142
(1) |  | 暗装接线盒 |  | 个 | 142
13 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:弱电接线箱 | 个 | 5
(1) |  | 弱电接线箱 |  | 个 | 5
14 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 | 台 | 10
(1) |  | 无线路由器 |  | 台 | 10
15 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶扬声器 (含安装孔) | 台 | 6
(1) |  | 吸顶扬声器 (含安装孔) |  | 台 | 6
16 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双开口网络信息端口(双网专用) | 个 | 94
(1) |  | 双开口网络信息端口(双网专用) |  | 个 | 94
17 | 030502012002 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 16
(1) |  | 电话插座 |  | 个 | 16
18 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及修复 | m | 265.2
(1) |  | 凿槽及修复 |  | m | 265.2
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 4对双绞线缆 测试 | 链路 | 220
(1) |  | 4对双绞线缆 测试 |  | 链路 | 220
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第18页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室通风系统
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-7A(7.5KW) 3.规格:供电:供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa | 台 | 1
(1) |  | 玻璃钢离心风机BLF4-72-7A(7.5KW) 4PF-1 供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa |  | 台 | 1
(2) |  | 防雨帽 |  | 个 | 1
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-7A(7.5KW) 5PF-1 3.规格:供电:玻璃钢离心风机BLF4-72-6C(7.5KW) 5PF-1 供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa | 台 | 1
(1) |  | 玻璃钢离心风机BLF4-72-7A(7.5KW) 5PF-1 供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa |  | 台 | 1
(2) |  | 防雨帽 |  | 个 | 1
3 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-7A(7.5KW) 6PF-1 3.规格:供电:供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa | 台 | 1
(1) |  | 玻璃钢离心风机BLF4-72-7A(7.5KW) 6PF-1 供电:380V-50Hz 风量:8200-15800CMH,转速:1800r/min 功率:7.5KW,机外静压:1000-1700PaPa |  | 台 | 1
(2) |  | 防雨帽 |  | 个 | 1
4 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-6A(4KW) 7PF-1 3.规格:供电:供电:380V-50Hz 风量:7000-13500CMH,转速:1450r/min 功率:4KW,机外静压:450-1000Pa | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第19页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 玻璃钢离心风机BLF4-72-6A(4KW) 7PF-1 供电:380V-50Hz 风量:7000-13500CMH,转速:1450r/min 功率:4KW,机外静压:450-1000Pa |  | 台 | 1
(2) |  | 防雨帽 |  | 个 | 1
5 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:GD-160P 5ZPF-1/6ZPF-5/6ZPF-7/6ZPF-8 3.规格:供电:220V-50Hz 风量:600-2520CMH,转速:1450r/min 功率:0.018KW,机外静压:80-250Pa | 台 | 4
(1) |  | 轴流风机GD-160P 5ZPF-1/6ZPF-5/6ZPF-7/6ZPF-8 供电:220V-50Hz 风量:600-2520CMH,转速:1450r/min 功率:0.018KW,机外静压:80-250Pa |  | 台 | 4
6 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:GD-200P 5ZPF-4/6ZPF-3/6ZPF-4/6ZPF-6 3.规格:供电:220V-50Hz 风量:1020-4020CMH,转速:1450r/min 功率:0.37KW,机外静压:100-340Pa | 台 | 4
(1) |  | 轴流风机GD-200P 5ZPF-4/6ZPF-3/6ZPF-4/6ZPF-6 供电:220V-50Hz 风量:1020-4020CMH,转速:1450r/min 功率:0.37KW,机外静压:100-340Pa |  | 台 | 4
7 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:GD-250P 1ZPF-1/4ZPF-1/4ZPF-2/4ZPF-3/5ZPF-3/5ZPF-5/5ZPF-6/6ZPF-1/6ZPF-2 3.规格:风量:1500-5160CMH,转速:1450r/min 功率:0.75KW,机外静压:200-400Pa | 台 | 9
(1) |  | 轴流风机GD-250P 1ZPF-1/4ZPF-1/4ZPF-2/4ZPF-3/5ZPF-3/5ZPF-5/5ZPF-6/6ZPF-1/6ZPF-2 风量:1500-5160CMH,转速:1450r/min 功率:0.75KW,机外静压:200-400Pa |  | 台 | 9
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第20页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:低压防爆定频风机 2.型号:FB-200P 5ZPF-2 3.规格:风量:840CMH,转速:2450r/min 功率:0.128KW,机外静压:352Pa | 台 | 1
(1) |  | 低压防爆定频风机 FB-200P 5ZPF-2 风量:840CMH,转速:2450r/min 功率:0.128KW,机外静压:352Pa |  | 台 | 1
9 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 18
(1) |  | 交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW |  | 台 | 18
(2) |  | 电动机负载调试 低压笼型 (电磁控制) |  | 台 | 18
10 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤13kW | 台 | 4
(1) |  | 交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤13kW |  | 台 | 4
(2) |  | 电动机负载调试 低压笼型 (电磁控制) |  | 台 | 4
11 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:8寸,功率:26W,风量:150CMH,转速:1200,噪声:45dB(A),开孔尺寸:200*200mm | 台 | 5
(1) |  | 天花式排气扇 8寸,功率:26W,风量:150CMH,转速:1200,噪声:45dB(A),开孔尺寸:200*200mm |  | 台 | 5
12 | 03B005 | 酸雾喷淋塔 | 1.名称:酸雾喷淋塔 2.规格:酸雾喷淋塔 PP材质，风量12000m³/h | 台 | 1
(1) |  | 酸雾喷淋塔 PP材质，风量12000m³/h |  | 台 | 1
13 | 03B001001 | 酸雾喷淋塔 | 酸雾喷淋塔 PP材质，风量10000m³/h |  | 1
(1) |  | 酸雾喷淋塔 PP材质，风量10000m³/h |  |  | 1
14 | 03B006 | 酸雾喷淋塔 | 1.名称:酸雾喷淋塔 2.规格:直径:PP材质，风量5000m³/h | 台 | 1
(1) |  | 酸雾喷淋塔 PP材质，风量5000m³/h |  | 台 | 1
15 | 03B007 | 活性炭吸附器 | 1.名称:活性炭吸附器 2.规格:PP材质，风量19400m³/h | 台 | 1
(1) |  | 活性炭吸附器 PP材质，风量19400m³/h |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第21页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 03B008 | 通风运行监控系统 | 1.名称：通风运行监控系统 触摸一体机，壁挂式，I3主机 内存4G 硬 盘128G，智能网关，ModbusRTU转ModbusTCP/IP网关，用于通风柜VAV控制系统采集面板数据，通风柜VAV系统集成，协议对接，MODBUS-RTU 通讯，数据采集 | 套 | 1
(1) |  | 通风运行监控系统 触摸一体机，壁挂式，I3主机 内存4G 硬 盘128G，智能网关，ModbusRTU转ModbusTCP/IP网关，用于通风柜VAV控制系统采集面板数据，通风柜VAV系统集成，协议对接，MODBUS-RTU 通讯，数据采集 |  | 套 | 1
17 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:(长边长×壁厚(mm) ≤320×3) 4.板材厚度:3.0mm | m2 | 18.35
(1) |  | PP矩形风管 (长边长×壁厚(mm) ≤320×3) |  | m2 | 18.35
18 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:(长边长×壁厚(mm) ≤500×4) 4.板材厚度:4.0mm | m2 | 87.92
(1) |  | PP矩形风管 (长边长×壁厚(mm) ≤500×4) |  | m2 | 87.92
19 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:(长边长×壁厚(mm) ≤800×5) 4.板材厚度:5.0mm | m2 | 113.87
(1) |  | PP矩形风管 (长边长×壁厚(mm) ≤800×5) |  | m2 | 113.87
20 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:圆形 3.规格:(直径×壁厚(mm) ≤320×3) 4.板材厚度:3.0mm | m2 | 144.22
(1) |  | PP圆形风管 (直径×壁厚(mm) ≤320×3) |  | m2 | 144.22
21 | 030702005005 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:圆形 3.规格:(直径×壁厚(mm) ≤500×4) 4.板材厚度:4.0mm | m2 | 5.61
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第22页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | PP圆形风管 (直径×壁厚(mm) ≤500×4) |  | m2 | 5.61
22 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:圆形 3.规格:(直径×壁厚(mm) ≤1000×5) 4.板材厚度:5.0mm | m2 | 1.41
(1) |  | PP圆形风管 (直径×壁厚(mm) ≤1000×5) |  | m2 | 1.41
23 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.软管接口 | m2 | 3.28
(1) |  | 软管接口 |  | m2 | 3.28
24 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 1
(1) |  | 70℃防烟防火阀 400*200 |  | 个 | 1
25 | 030703005002 | 塑料阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:600*400 | 个 | 2
(1) |  | 70℃防烟防火阀 600*400 |  | 个 | 2
26 | 030703005003 | 塑料阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 1
(1) |  | 70℃防烟防火阀 800*400 |  | 个 | 1
27 | 030703005004 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀(模拟量) 2.规格:600*400 | 个 | 2
(1) |  | 电动调节阀(模拟量) 600*400 |  | 个 | 2
28 | 030703005005 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀(模拟量) 2.规格:800*400 | 个 | 1
(1) |  | 电动调节阀(模拟量) 800*400 |  | 个 | 1
29 | 030703005006 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀(模拟量) 2.规格:φ250 | 个 | 1
(1) |  | 电动调节阀(模拟量) φ250 |  | 个 | 1
30 | 030703005007 | 塑料阀门 | 1.名称:开关量电动对开多叶调节阀 2.规格:φ250 | 个 | 24
(1) |  | 开关量电动对开多叶调节阀 φ250 |  | 个 | 24
31 | 030703005008 | 塑料阀门 | 1.名称:开关量电动对开多叶调节阀 2.规格:φ110 | 个 | 2
(1) |  | 开关量电动对开多叶调节阀 φ110 |  | 个 | 2
32 | 030703005009 | 塑料阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:φ110 | 个 | 46
(1) |  | 手动风量调节阀 φ110 |  | 个 | 46
33 | 030703005010 | 塑料阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:φ160 | 个 | 8
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第23页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 手动风量调节阀 φ160 |  | 个 | 8
34 | 030703005011 | 塑料阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:φ200 | 个 | 4
(1) |  | 手动风量调节阀 φ200 |  | 个 | 4
35 | 030703005012 | 塑料阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:φ250 | 个 | 1
(1) |  | 手动风量调节阀 φ250 |  | 个 | 1
36 | 030703005013 | 塑料阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ160 | 个 | 4
(1) |  | 止回阀 φ160 |  | 个 | 4
37 | 030703005014 | 塑料阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ200 | 个 | 9
(1) |  | 止回阀 φ200 |  | 个 | 9
38 | 030703005015 | 塑料阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ250 | 个 | 10
(1) |  | 止回阀 φ250 |  | 个 | 10
39 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 | 个 | 2
(1) |  | 方形散流器 300*300 |  | 个 | 2
40 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ250 | 个 | 10
(1) |  | 防雨百叶 φ250 |  | 个 | 10
41 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ160 | 个 | 4
(1) |  | 防雨百叶 φ160 |  | 个 | 4
42 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ200 | 个 | 9
(1) |  | 防雨百叶 φ200 |  | 个 | 9
43 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 1437.19
(1) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 |  | kg | 1437.19
(2) |  | 一般钢结构 调和漆 2遍 |  | kg | 1437.19
(3) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 1437.19
44 | 030413001006 | 铁构件 | 1.设备支架制作 单件重量 50kg以内 2.设备支架安装 单件重量 50kg以内 | kg | 225
(1) |  | 设备支架制作 单件重量 50kg以内 |  | kg | 225
(2) |  | 设备支架安装 单件重量 50kg以内 |  | kg | 225
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第24页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030503006006 | 传感器 | 1.名称:管道静压传感器 DP18,0-1000PA,0-10V输出 | 支 | 3
(1) |  | 管道静压传感器 DP18,0-1000PA,0-10V输出 |  | 支 | 3
46 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称:面风速传感器 1％高测量精度2、0-2m/s或0-5m/s测量范围可选3、高精度热风式传感技术4、可灵活安装于通风柜上5、高稳定性无测量漂移 | 支 | 25
(1) |  | 面风速传感器 1％高测量精度2、0-2m/s或0-5m/s测量范围可选3、高精度热风式传感技术4、可灵活安装于通风柜上5、高稳定性无测量漂移 |  | 支 | 25
47 | 03B009 | 通风柜监控器 | 1.名称：通风柜监控器 LCD液晶屏，实时显示面风速，单位可选米/秒或英尺/分钟2、一小时内的故障事件显示或面风速曲线显示3、声光报警，红，黄，绿三色LED灯显示安全/危险状态4、3路自定义继电输入和3路自定义继电输出5、紧急/夜间模式按钮6、通过RS485 MODBUS协议连接至PC进行诊断和配置 | 台 | 25
(1) |  | 通风柜监控器 LCD液晶屏，实时显示面风速，单位可选米/秒或英尺/分钟2、一小时内的故障事件显示或面风速曲线显示3、声光报警，红，黄，绿三色LED灯显示安全/危险状态4、3路自定义继电输入和3路自定义继电输出5、紧急/夜间模式按钮6、通过RS485 MODBUS协议连接至PC进行诊断和配置 |  | 台 | 25
48 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称：含变频器、PLC控制元件、中间继电器等 4kw | 台 | 2
(1) |  | VAV变频控制箱 含变频器、PLC控制元件、中间继电器等 4kw |  | 台 | 2
49 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称：含变频器、PLC控制元件、中间继电器等 7.5kw | 台 | 1
(1) |  | VAV变频控制箱 含变频器、PLC控制元件、中间继电器等 7.5kw |  | 台 | 1
50 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BVR-0.75 | m | 510
(1) |  | 管内穿线 BVR-0.75 |  | 单线 | 510
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第25页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:400*200 | 个 | 1
(1) |  | 消音器 400*200 |  | 节 | 1
52 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:600*400 | 个 | 2
(1) |  | 消音器 600*400 |  | 节 | 2
53 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调整费 | 系统 | 1
(1) |  | 通风空调系统调整费 |  | 元 | 8709.373
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 | [5 empty] | 第26页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 无菌室空调系统
1 | 030701003027 | 空调器 | 1.名称:直膨组合式空气处理机AHU 风量1500m³/h、制冷量12.4kw | 台 | 1
(1) |  | 直膨组合式空气处理机AHU 风量1500m³/h、制冷量12.4kw 制热量19.7kw、机外余压600pa 新风比15%、加湿量4公斤、加热量6kw |  | 台 | 1
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(≤630mm) 4.板材厚度:δ=0.6mm咬口 | m2 | 14.38
(1) |  | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm咬口)长边长(≤630mm) |  | m2 | 14.38
3 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.软管接口 | m2 | 0.48
(1) |  | 软管接口 |  | m2 | 0.48
4 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3.规格：φ12.7 | m | 4.01
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ12.7 |  | m | 4.01
5 | 031001004012 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3.规格：φ19.05 | m | 4.01
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ19.05 |  | m | 4.01
6 | 030703005016 | 塑料阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:300*200 | 个 | 1
(1) |  | 70℃防烟防火阀 300*200 |  | 个 | 1
7 | 030703005017 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 1
(1) |  | 电动调节阀 400*200 |  | 个 | 1
8 | 030703005018 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 | 个 | 1
(1) |  | 手动调节阀 200*200 |  | 个 | 1
9 | 030703005019 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*250 | 个 | 1
(1) |  | 手动调节阀 250*250 |  | 个 | 1
10 | 030703005020 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:300*200 | 个 | 1
(1) |  | 手动调节阀 300*200 |  | 个 | 1
11 | 030703005021 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 2
(1) |  | 手动调节阀 400*200 |  | 个 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 | [5 empty] | 第27页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:GXF 05高效风口，高效过滤器尺寸 宽X高X深:320*320*220,侧送,(带手动调节阀） | 个 | 1
(1) |  | GXF 05高效风口，高效过滤器尺寸 宽X高X深:320*320*220,侧送,(带手动调节阀） |  | 个 | 1
13 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:GXF 15 高效风口，高效过滤器尺寸 宽X高X深:584*584*220,侧送(带手动调节阀） | 个 | 1
(1) |  | GXF 15 高效风口，高效过滤器尺寸 宽X高X深:584*584*220,侧送(带手动调节阀） |  | 个 | 1
14 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶(带防虫过滤网) 2.规格:250*250 | 个 | 1
(1) |  | 防雨百叶(带防虫过滤网) 250*250 |  | 个 | 1
15 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风百叶（配人字闸） 2.规格:喉径尺寸：200*200（H） | 个 | 1
(1) |  | 门铰式回风百叶（配人字闸） 喉径尺寸：200*200（H） |  | 个 | 1
16 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风百叶（配人字闸） 2.规格:喉径尺寸：400*200（H） | 个 | 1
(1) |  | 门铰式回风百叶（配人字闸） 喉径尺寸：400*200（H） |  | 个 | 1
17 | 030413003005 | 打洞(孔) | 1.风管打洞 300*200 | 个 | 1
(1) |  | 风管打洞 300*200 |  | 个 | 1
(2) |  | 堵洞 公称直径300mm以内 |  | 个 | 1
18 | 030413003006 | 打洞(孔) | 1.风管打洞 400*200 | 个 | 1
(1) |  | 风管打洞 400*200 |  | 个 | 1
(2) |  | 堵洞 公称直径300mm以内 |  | 个 | 1
19 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 64.59
(1) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 |  | kg | 64.59
(2) |  | 一般钢结构 调和漆 2遍 |  | kg | 64.59
(3) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 64.59
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 | [5 empty] | 第28页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030413001007 | 铁构件 | 1.设备支架制作 单件重量 50kg以内 2.设备支架安装 单件重量 50kg以内 | kg | 5
(1) |  | 设备支架制作 单件重量 50kg以内 |  | kg | 5
(2) |  | 设备支架安装 单件重量 50kg以内 |  | kg | 5
21 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑板安装 风管 2.绝热厚度:厚度20mm | m3 | 0.31
(1) |  | 橡塑板安装 风管 厚度20mm |  | m3 | 0.31
22 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温材料 2.管道外径:DN50mm以下 | m3 | 0.08
(1) |  | 闭孔发泡橡塑保温材料 管道 DN50mm以下 |  | m3 | 0.08
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第29页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室强电系统
1 | 030404017033 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP总1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AP总1 |  | 台 | 1
2 | 030404017034 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP总4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AP总4 |  | 台 | 1
3 | 030404017035 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP总5 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AP总5 |  | 台 | 1
4 | 030404017036 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP总6 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AP总6 |  | 台 | 1
5 | 030404017037 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP总7 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AP总7 |  | 台 | 1
6 | 030404017038 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱1AP1 |  | 台 | 1
7 | 030404017039 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP2 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱1AP2 |  | 台 | 1
8 | 030404017040 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP3 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱1AP3 |  | 台 | 1
9 | 030404017041 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱1AP4 |  | 台 | 1
10 | 030404017042 | 配电箱 | 1、名称:配电箱4AP1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱4AP1 |  | 台 | 1
11 | 030404017043 | 配电箱 | 1、名称:配电箱4AP2 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱4AP2 |  | 台 | 1
12 | 030404017044 | 配电箱 | 1、名称:配电箱4AP3 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱4AP3 |  | 台 | 1
13 | 030404017045 | 配电箱 | 1、名称:配电箱4AP4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱4AP4 |  | 台 | 1
14 | 030404017046 | 配电箱 | 1、名称:配电箱4AP5 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱4AP5 |  | 台 | 1
15 | 030404017047 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP1 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第30页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030404017048 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP2 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP2 |  | 台 | 1
17 | 030404017049 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP3 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP3 |  | 台 | 1
18 | 030404017050 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP4 |  | 台 | 1
19 | 030404017051 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP5 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP5 |  | 台 | 1
20 | 030404017052 | 配电箱 | 1、名称:配电箱5AP6 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱5AP6 |  | 台 | 1
21 | 030404017053 | 配电箱 | 1、名称:配电箱6AP1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱6AP1 |  | 台 | 1
22 | 030404017054 | 配电箱 | 1、名称:配电箱6AP2 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱6AP2 |  | 台 | 1
23 | 030404017055 | 配电箱 | 1、名称:配电箱6AP3 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱6AP3 |  | 台 | 1
24 | 030404017056 | 配电箱 | 1、名称:配电箱6AP4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱6AP4 |  | 台 | 1
25 | 030404017057 | 配电箱 | 1、名称:配电箱6AP5 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱6AP5 |  | 台 | 1
26 | 030404017058 | 配电箱 | 1、名称:配电箱7AP1 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱7AP1 |  | 台 | 1
27 | 030404017059 | 配电箱 | 1、名称:配电箱7AP2 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱7AP2 |  | 台 | 1
28 | 030404017060 | 配电箱 | 1、名称:配电箱7AP3 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱7AP3 |  | 台 | 1
29 | 030404017061 | 配电箱 | 1、名称:配电箱7AP4 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱7AP4 |  | 台 | 1
30 | 030404017062 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AD 2、安装方式:墙挂式 | 台 | 1
(1) |  | 配电箱AD |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第31页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:金属防火桥架 2、规格:CT=100*50 | m | 26.67
(1) |  | 金属防火桥架 CT=100*50 |  | m | 26.67
32 | 030411003005 | 桥架 | 1、名称:金属防火桥架 2、规格:CT=200*100 | m | 226.56
(1) |  | 金属防火桥架 CT=200*100 |  | m | 226.56
33 | 030413001008 | 铁构件 | 1、电缆桥架支撑架制作 2、电缆桥架支撑架安装 | kg | 175.03
(1) |  | 电缆桥架支撑架制作 |  | t | 0.175
(2) |  | 电缆桥架支撑架安装 |  | t | 0.175
34 | 030413003007 | 打洞(孔) | 1、桥架孔洞 220*120mm | 个 | 27
(1) |  | 桥架孔洞 220*120mm |  | 个 | 27
(2) |  | 堵洞 公称直径200mm以内 |  | 个 | 27
35 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配 | m | 2212.4
(1) |  | 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25 |  | m | 2212.4
36 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:明配 | m | 3287.9
(1) |  | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC25 |  | m | 3287.9
37 | 030413001009 | 铁构件 | 1、铁构件制作与安装 一般铁构件制作 2、铁构件制作与安装 一般铁构件安装 | kg | 417.56
(1) |  | 铁构件制作与安装 一般铁构件制作 |  | t | 0.418
(2) |  | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装 |  | t | 0.418
38 | 030411001011 | 配管 | 1、金属软管敷设 内径≤25mm 每根长≤1m | m | 43.3
(1) |  | 金属软管敷设 内径≤25mm 每根长≤1m |  | m | 43.3
39 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:4*16+1*10 | m | 96.03
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 4*16+1*10 |  | m | 96.03
40 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:5*6 | m | 288.99
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 5*6 |  | m | 288.99
41 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:5*4 | m | 22.78
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第32页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 5*4 |  | m | 22.78
42 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:5*10 | m | 205.71
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 5*10 |  | m | 205.71
43 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:4*70+1*35 | m | 101.66
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 4*70+1*35 |  | m | 101.66
44 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:4*50+1*25 | m | 84.84
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 4*50+1*25 |  | m | 84.84
45 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称:室内敷设电力电缆 2、型号:YJY 3、规格:4*35+1*16 | m | 28.21
(1) |  | 室内敷设电力电缆 YJY 4*35+1*16 |  | m | 28.21
46 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 4*16+1*10 | 个 | 10
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 4*16+1*10 |  | 个 | 10
47 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*6 | 个 | 26
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*6 |  | 个 | 26
48 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*4 | 个 | 2
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*4 |  | 个 | 2
49 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*10 | 个 | 20
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV 5*10 |  | 个 | 20
50 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*70+1*35 | 个 | 8
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第33页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*70+1*35 |  | 个 | 8
51 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*50+1*25 | 个 | 8
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*50+1*25 |  | 个 | 8
52 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*35+1*16 | 个 | 4
(1) |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJY 4*35+1*16 |  | 个 | 4
53 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:BYJ-2.5 | m | 5267.9
(1) |  | 管内穿线 BYJ-2.5 |  | 单线 | 5267.9
54 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:BYJ-4 | m | 12721.3
(1) |  | 管内穿线 BYJ-4 |  | 单线 | 12721.3
55 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:BYJ-6 | m | 56.1
(1) |  | 管内穿线 BYJ-6 |  | 单线 | 56.1
56 | 030411004015 | 配线 | 1、名称:线槽配线 2、型号:BYJ-4 | m | 371.2
(1) |  | 线槽配线 BYJ-4 |  | 单线 | 371.2
57 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 456
(1) |  | 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) |  | 个 | 456
58 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称:暗装开关(插座)盒 | 个 | 186
(1) |  | 暗装开关(插座)盒 |  | 个 | 186
59 | 030411006009 | 接线盒 | 1、名称:暗装接线盒(预留线头2000mm长) | 个 | 154
(1) |  | 暗装接线盒(预留线头2000mm长) |  | 个 | 154
60 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称:20W紫外线灭菌灯600mm长 20W | 套 | 3
(1) |  | 20W紫外线灭菌灯600mm长 20W |  | 套 | 3
61 | 030412001005 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板高效节能灯(吊装) 40W | 套 | 384
(1) |  | LED平板高效节能灯(吊装) 40W |  | 套 | 384
62 | 030412001006 | 普通灯具 | 1、名称:洁净灯 20W | 套 | 11
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第34页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 洁净灯 20W |  | 套 | 11
63 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称:LED高效节能长形荧光灯 18W | 套 | 4
(1) |  | LED高效节能长形荧光灯 18W |  | 套 | 4
64 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称:防爆LED高效节能长形荧光灯 2*18W | 套 | 2
(1) |  | 防爆LED高效节能长形荧光灯 2*18W |  | 套 | 2
65 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:安装出口指示 220V10A | 套 | 18
(1) |  | 安装出口指示 220V10A |  | 套 | 18
66 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示 220V10A | 套 | 16
(1) |  | 疏散指示 220V10A |  | 套 | 16
67 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明 220V10A | 套 | 18
(1) |  | 应急照明 220V10A |  | 套 | 18
68 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:单相10A铜质带接地安全密闭型地面插座 220V10A | 个 | 3
(1) |  | 单相10A铜质带接地安全密闭型地面插座 220V10A |  | 套 | 3
69 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:单相10A五孔带接地安全密闭型插座 220V10A | 个 | 122
(1) |  | 单相10A五孔带接地安全密闭型插座 220V10A |  | 套 | 122
70 | 030404035006 | 插座 | 1、名称:空调专用插座 220V16A | 个 | 61
(1) |  | 空调专用插座 220V16A |  | 套 | 61
71 | 030404018002 | 插座箱 | 1、名称:插座箱(漏保断路器1只+380V插座1只+单项插座3只) | 台 | 10
(1) |  | 插座箱(漏保断路器1只+380V插座1只+单项插座3只) |  | 台 | 10
72 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 220V10A | 个 | 57
(1) |  | 单联单控开关 220V10A |  | 套 | 57
73 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 220V10A | 个 | 2
(1) |  | 双联单控开关 220V10A |  | 套 | 2
74 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 220V10A | 个 | 9
(1) |  | 三联单控开关 220V10A |  | 套 | 9
75 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 6
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第35页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 6
76 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1、凿槽及修复 | m | 2306.1
(1) |  | 凿槽及修复 |  | m | 2306.1
77 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、LEB箱 | 台 | 19
(1) |  | LEB箱 |  | 套 | 19
78 | 030409012002 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | 1、避雷网安装 卫生间等电位均压环安装 | m2 | 54.5
(1) |  | 避雷网安装 卫生间等电位均压环安装 |  | m2 | 54.5
79 | 030411004016 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:BYJ25 | m | 206.05
(1) |  | 管内穿线 BYJ25 |  | 单线 | 206.05
80 | 030409001002 | 接地极 | 1、铜板接地体1000*2000*5mm 2、人工挖基坑土方 (一、二类土 坑深 2m以内) 3、滤料铺设 粉末活性炭 4、填土人工夯实 (槽坑) | 块 | 1
(1) |  | 铜板接地体1000*2000*5mm |  | 块 | 1
(2) |  | 人工挖基坑土方 (一、二类土 坑深 2m以内) |  | m3 | 6.739
(3) |  | 滤料铺设 粉末活性炭 |  | m3 | 0.674
(4) |  | 填土人工夯实 (槽坑) |  | m3 | 6.055
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第36页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 实验室空调系统
1 | 030701003028 | 空调器 | 1、名称:室外机 2、型号: 3、规格:设备制冷量28(kW)，设备制热量31.5(kW)，外形尺寸950x750x1720(mm)，制冷额定功率7(kW)，重量220(kg) | 台 | 4
(1) |  | 室外机 设备制冷量28(kW)，设备制热量31.5(kW)，外形尺寸950x750x1720(mm)，制冷额定功率7(kW)，重量220(kg) |  | 台 | 4
2 | 030701003029 | 空调器 | 1、名称:室外机 2、型号: 3、规格:设备制冷量33.5(kW)，设备制热量37.5(kW)，外形尺寸950x750x1720(mm)，制冷额定功率8.7(kW)，重量221(kg) | 台 | 1
(1) |  | 室外机 设备制冷量33.5(kW)，设备制热量37.5(kW)，外形尺寸950x750x1720(mm)，制冷额定功率8.7(kW)，重量221(kg) |  | 台 | 1
3 | 030701003030 | 空调器 | 1、名称:室外机 2、型号: 3、规格:设备制冷量95(kW)，设备制热量106.5(kW)，外形尺寸2890x750x1720(mm)，制冷额定功率24.4(kW)，重量662(kg) | 台 | 1
(1) |  | 室外机 设备制冷量95(kW)，设备制热量106.5(kW)，外形尺寸2890x750x1720(mm)，制冷额定功率24.4(kW)，重量662(kg) |  | 台 | 1
4 | 030701003031 | 空调器 | 1、名称:室外机 2、型号: 3、规格:设备制冷量157(kW)，设备制热量175(kW)，外形尺寸4380x750x1720(mm)，制冷额定功率43(kW)，重量1058(kg) | 台 | 1
(1) |  | 室外机 设备制冷量157(kW)，设备制热量175(kW)，外形尺寸4380x750x1720(mm)，制冷额定功率43(kW)，重量1058(kg) |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第37页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030701003032 | 空调器 | 1、名称:室外机 2、型号: 3、规格:设备制热量190(kW)，外形尺寸4900x750x1720(mm)，制冷额定功率48.1(kW)，重量1226(kg) | 台 | 1
(1) |  | 室外机 设备制冷量170(kW)，设备制热量190(kW)，外形尺寸4900x750x1720(mm)，制冷额定功率48.1(kW)，重量1226(kg) |  | 台 | 1
6 | 030701003033 | 空调器 | 1、名称:室内机新风处理机 2、型号: 3、规格:设备制冷量33.5(kW)，设备制热量26.4(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/3000/0(m^3/h)，制冷额定功率0.68(kW)，重量97(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
(1) |  | 室内机新风处理机 设备制冷量33.5(kW)，设备制热量26.4(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/3000/0(m^3/h)，制冷额定功率0.68(kW)，重量97(kg) |  | 台 | 1
7 | 030701003034 | 空调器 | 1、名称:室内机新风处理机 2、型号: 3、规格:设备制冷量28(kW)，设备制热量24.5(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/2100/0(m^3/h)，制冷额定功率0.5(kW)，重量97(kg) 4、含线控器 | 台 | 3
(1) |  | 室内机新风处理机 设备制冷量28(kW)，设备制热量24.5(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/2100/0(m^3/h)，制冷额定功率0.5(kW)，重量97(kg) |  | 台 | 3
8 | 030701003035 | 空调器 | 1、名称:室内机新风处理机 2、型号: 3、规格:设备制冷量22.4(kW)，设备制热量21.9(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/1680/0(m^3/h)，制冷额定功率0.48(kW)，重量97(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第38页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机新风处理机 设备制冷量22.4(kW)，设备制热量21.9(kW)，外形尺寸1270x1069x486(mm)，设备风量0/1680/0(m^3/h)，制冷额定功率0.48(kW)，重量97(kg) |  | 台 | 1
9 | 030701003036 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量4.3(kW)，设备制热量4.9(kW)，外形尺寸910x447x192(mm)，设备风量600/480/360(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量21(kg) 4、含线控器 | 台 | 3
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量4.3(kW)，设备制热量4.9(kW)，外形尺寸910x447x192(mm)，设备风量600/480/360(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量21(kg) |  | 台 | 3
10 | 030701003037 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量3.6(kW)，设备制热量4(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) 4、含线控器 | 台 | 4
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量3.6(kW)，设备制热量4(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) |  | 台 | 4
11 | 030701003038 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量3.6(kW)，设备制热量4(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第39页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量3.2(kW)，设备制热量3.6(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) |  | 台 | 1
12 | 030701003039 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量2.8(kW)，设备制热量3.2(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) 4、含线控器 | 台 | 4
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量2.8(kW)，设备制热量3.2(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量540/342/288(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量17(kg) |  | 台 | 4
13 | 030701003040 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量2.2(kW)，设备制热量2.5(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量420/330/282(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量16(kg) 4、含线控器 | 台 | 9
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量2.2(kW)，设备制热量2.5(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量420/330/282(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量16(kg) |  | 台 | 9
14 | 030701003041 | 空调器 | 1、名称:室内机紧凑型风管式(带H) 2、型号: 3、规格:设备制冷量2.5(kW)，设备制热量2.8(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量420/330/282(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量16(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第40页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机紧凑型风管式(带H) 设备制冷量2.5(kW)，设备制热量2.8(kW)，外形尺寸700x447x192(mm)，设备风量420/330/282(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量16(kg) |  | 台 | 1
15 | 030701003042 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量16(kW)，设备制热量18(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量16(kW)，设备制热量18(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) |  | 台 | 1
16 | 030701003043 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量16(kW)，设备制热量18(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 5
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量14(kW)，设备制热量16(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) |  | 台 | 5
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第41页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030701003044 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量12.5(kW)，设备制热量14(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量12.5(kW)，设备制热量14(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.13(kW)，重量31.8(kg) |  | 台 | 1
18 | 030701003045 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量11.2(kW)，设备制热量12.5(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.08(kW)，重量31.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 3
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量11.2(kW)，设备制热量12.5(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量2220/1842/1428(m^3/h)，制冷额定功率0.08(kW)，重量31.8(kg) |  | 台 | 3
19 | 030701003046 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量10(kW)，设备制热量11.2(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1740/1614/1158(m^3/h)，制冷额定功率0.09(kW)，重量28.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第42页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量10(kW)，设备制热量11.2(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1740/1614/1158(m^3/h)，制冷额定功率0.09(kW)，重量28.8(kg) |  | 台 | 1
20 | 030701003047 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量9(kW)，设备制热量10(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1500/1218/918(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量28.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 3
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量9(kW)，设备制热量10(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1500/1218/918(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量28.8(kg) |  | 台 | 3
21 | 030701003048 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量8(kW)，设备制热量9(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1500/1176/882(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量28.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 16
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量8(kW)，设备制热量9(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1500/1176/882(m^3/h)，制冷额定功率0.07(kW)，重量28.8(kg) |  | 台 | 16
22 | 030701003049 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量7.1(kW)，设备制热量8(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1620/1146/882(m^3/h)，制冷额定功率0.06(kW)，重量26.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第43页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量7.1(kW)，设备制热量8(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1620/1146/882(m^3/h)，制冷额定功率0.06(kW)，重量26.8(kg) |  | 台 | 2
23 | 030701003050 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量6.3(kW)，设备制热量7.1(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1560/1098/780(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量26.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 4
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式设备制冷量6.3(kW)，设备制热量7.1(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1560/1098/780(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量26.8(kg) |  | 台 | 4
24 | 030701003051 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量5.6(kW)，设备制热量6.3(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1140/834/630(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量25.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 6
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量5.6(kW)，设备制热量6.3(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1140/834/630(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量25.8(kg) |  | 台 | 6
25 | 030701003052 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量5(kW)，设备制热量5.6(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1140/834/630(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量25.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 4
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第44页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量5(kW)，设备制热量5.6(kW)，外形尺寸840x840x288(mm)，设备风量1140/834/630(m^3/h)，制冷额定功率0.05(kW)，重量25.8(kg) |  | 台 | 4
26 | 030701003053 | 空调器 | 1、名称:室内机新四面出风嵌入式 2、型号: 3、规格:设备制冷量2.8(kW)，设备制热量3.2(kW)，外形尺寸900/720/528(mm)，设备风量1020/768/546(m^3/h)，制冷额定功率0.02(kW)，重量25.8(kg) 4、含线控器 | 台 | 1
(1) |  | 室内机新四面出风嵌入式 设备制冷量2.8(kW)，设备制热量3.2(kW)，外形尺寸900/720/528(mm)，设备风量1020/768/546(m^3/h)，制冷额定功率0.02(kW)，重量25.8(kg) |  | 台 | 1
27 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌薄钢板矩形风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长(≤1000mm) 4、板材厚度:δ=0.6mm咬口 | m2 | 120.08
(1) |  | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm咬口)长边长(≤1000mm) |  | m2 | 120.08
28 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌薄钢板矩形风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长(≤1000mm) 4、板材厚度:δ=0.75mm咬口 | m2 | 12.81
(1) |  | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm咬口)长边长(≤1000mm) |  | m2 | 12.81
29 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌薄钢板矩形风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长(≤320mm) 4、板材厚度:δ=0.5mm咬口 | m2 | 128.88
(1) |  | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤320mm) |  | m2 | 128.88
30 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌薄钢板矩形风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长(≤450mm) 4、板材厚度:δ=0.6mm咬口 | m2 | 77.45
(1) |  | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤450mm) |  | m2 | 77.45
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第45页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030703019004 | 柔性接口 | 1、软管接口 | m2 | 6.12
(1) |  | 软管接口 |  | m2 | 6.12
32 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:橡塑板安装 风管 2、绝热厚度:厚度20mm | m3 | 5.41
(1) |  | 橡塑板安装 风管 厚度20mm |  | m3 | 5.41
33 | 031001004013 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ6.35 | m | 158.4
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ6.35 |  | m | 158.4
34 | 031001004016 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ9.53 | m | 301.2
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ9.53 |  | m | 301.2
35 | 031001004017 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ12.7 | m | 223.9
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ12.7 |  | m | 223.9
36 | 031001004018 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ15.88 | m | 176.4
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ15.88 |  | m | 176.4
37 | 031001004019 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ19.05 | m | 95.8
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ19.05 |  | m | 95.8
38 | 031001004020 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ22.2 | m | 184.87
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ22.2 |  | m | 184.87
39 | 031001004021 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ25.4 | m | 43.08
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ25.4 |  | m | 43.08
40 | 031001004022 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ28.6 | m | 70.4
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ28.6 |  | m | 70.4
41 | 031001004023 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ31.75 | m | 72.9
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ31.75 |  | m | 72.9
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第46页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031001004024 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ38.1 | m | 1.83
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ38.1 |  | m | 1.83
43 | 031001004025 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、材质：室内铜管(氧乙炔焊) 3、规格：φ41.3 | m | 41.81
(1) |  | 冷媒管 室内铜管(氧乙炔焊) φ41.3 |  | m | 41.81
44 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:凝结水 3、材质、规格:UPVC管 De32 4、连接形式:胶黏连接 | m | 263.92
(1) |  | 空调水管道 空调凝结水塑料管(粘接) UPVC管 De32 |  | m | 263.92
45 | 031001004026 | 铜管 | 1、冷媒管铜分支器 | m | 138
(1) |  | 冷媒管铜分支器 |  | 个 | 138
46 | 031001006017 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:凝结水 3、材质、规格:UPVC管 De40 4、连接形式:胶黏连接 | m | 151.61
(1) |  | 空调水管道 空调凝结水塑料管(粘接) UPVC管 De40 |  | m | 151.61
47 | 031001006018 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:凝结水 3、材质、规格:UPVC管 De50 4、连接形式:胶黏连接 | m | 35.18
(1) |  | 空调水管道 空调凝结水塑料管(粘接) UPVC管 De50 |  | m | 35.18
48 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温材料 2、管道外径:DN50mm以下 | m3 | 20.44
(1) |  | 闭孔发泡橡塑保温材料 管道 DN50mm以下 |  | m3 | 20.44
49 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:套接紧定式镀锌钢导管 2、规格:KBG20 3、配置形式:明配 | m | 960.68
(1) |  | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG敷设 砖、混凝土结构明配 外径≤20mm |  | m | 960.68
50 | 030411004017 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:RVSP-2X2.5 | m | 960.68
(1) |  | 管内穿线 RVSP-2X2.5 |  | m | 960.68
51 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带调节阀方形散流器 2、规格:120X120 | 个 | 8
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第47页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 带调节阀方形散流器 120X120 |  | 个 | 8
52 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带调节阀方形散流器 2、规格:150X150 | 个 | 1
(1) |  | 带调节阀方形散流器 150X150 |  | 个 | 1
53 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:120X120 | 个 | 19
(1) |  | 方形散流器 120X120 |  | 个 | 19
54 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:130X130 | 个 | 3
(1) |  | 方形散流器 130X130 |  | 个 | 3
55 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:140X140 | 个 | 13
(1) |  | 方形散流器 140X140 |  | 个 | 13
56 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:180X180 | 个 | 1
(1) |  | 方形散流器 180X180 |  | 个 | 1
57 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:190X190 | 个 | 3
(1) |  | 方形散流器 190X190 |  | 个 | 3
58 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:200X200 | 个 | 1
(1) |  | 方形散流器 200X200 |  | 个 | 1
59 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:220X220 | 个 | 2
(1) |  | 方形散流器 220X220 |  | 个 | 2
60 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:250X250 | 个 | 15
(1) |  | 方形散流器 250X250 |  | 个 | 15
61 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:260X260 | 个 | 4
(1) |  | 方形散流器 260X260 |  | 个 | 4
62 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:280X280 | 个 | 9
(1) |  | 方形散流器 280X280 |  | 个 | 9
63 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:320X320 | 个 | 1
(1) |  | 方形散流器 320X320 |  | 个 | 1
64 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:350X350 | 个 | 1
(1) |  | 方形散流器 350X350 |  | 个 | 1
65 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:120X120 | 个 | 15
(1) |  | 手动对开多页调节阀 120X120 |  | 个 | 15
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第48页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:160X120 | 个 | 15
(1) |  | 手动对开多页调节阀 160X120 |  | 个 | 15
67 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:160X160 | 个 | 2
(1) |  | 手动对开多页调节阀 160X160 |  | 个 | 2
68 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:200X120 | 个 | 1
(1) |  | 手动对开多页调节阀 200X120 |  | 个 | 1
69 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:200X160 | 个 | 2
(1) |  | 手动对开多页调节阀 200X160 |  | 个 | 2
70 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:250X160 | 个 | 3
(1) |  | 手动对开多页调节阀 250X160 |  | 个 | 3
71 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:250X200 | 个 | 3
(1) |  | 手动对开多页调节阀 250X200 |  | 个 | 3
72 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:320X160 | 个 | 1
(1) |  | 手动对开多页调节阀 320X160 |  | 个 | 1
73 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:400X200 | 个 | 1
(1) |  | 手动对开多页调节阀 400X200 |  | 个 | 1
74 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:400X250 | 个 | 1
(1) |  | 手动对开多页调节阀 400X250 |  | 个 | 1
75 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:500X200 | 个 | 2
(1) |  | 手动对开多页调节阀 500X200 |  | 个 | 2
76 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:630X200 | 个 | 6
(1) |  | 手动对开多页调节阀 630X200 |  | 个 | 6
77 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动对开多页调节阀 2、规格:630X250 | 个 | 2
(1) |  | 手动对开多页调节阀 630X250 |  | 个 | 2
78 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层活动百叶风口 2、规格:550X250 | 个 | 19
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第49页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 单层活动百叶风口 550X250 |  | 个 | 19
79 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层活动百叶风口 2、规格:750X250 | 个 | 3
(1) |  | 单层活动百叶风口 750X250 |  | 个 | 3
80 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶 2、规格:1000X400 | 个 | 1
(1) |  | 防雨百叶 1000X400 |  | 个 | 1
81 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶 2、规格:1200X400 | 个 | 3
(1) |  | 防雨百叶 1200X400 |  | 个 | 3
82 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶 2、规格:1200X500 | 个 | 1
(1) |  | 防雨百叶 1200X500 |  | 个 | 1
83 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除轻绣 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 2421.49
(1) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 |  | kg | 2421.49
(2) |  | 一般钢结构 调和漆 2遍 |  | kg | 2421.49
(3) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 2421.49
84 | 030413001010 | 铁构件 | 1、设备支架制作 单件重量 50kg以内 2、设备支架安装 单件重量 50kg以内 | kg | 1110
(1) |  | 设备支架制作 单件重量 50kg以内 |  | kg | 1110
(2) |  | 设备支架安装 单件重量 50kg以内 |  | kg | 1110
85 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1、给排水、采暖、燃气空调水系统调整费 | 系统 | 1
(1) |  | 给排水、采暖、燃气空调水系统调整费 |  | 元 | 578.218
86 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1、微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 74
(1) |  | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 |  | 台 | 74
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第50页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | R. 拆除工程
1 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | 1、拆除原有砖墙 | m3 | 154.71
(1) |  | 拆除原有砖墙 |  | m3 | 154.71
2 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 | 1、拆除开门洞砌体 | m3 | 0.63
(1) |  | 拆除开门洞砌体 |  | m3 | 0.63
3 | 011601001006 | 砖（石）砌体拆除 | 1、拆除卫生间砌体地台 | m3 | 5.46
(1) |  | 拆除卫生间砌体地台 |  | m3 | 5.46
4 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除卫生间隔断 | m2 | 38.35
(1) |  | 拆除卫生间隔断 |  | m2 | 38.35
5 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除彩钢板隔墙 | m2 | 187.13
(1) |  | 拆除彩钢板隔墙 |  | m2 | 187.13
6 | 011614008003 | 拆除蹲便 | 1、拆除蹲便 | 个 | 11
(1) |  | 拆除蹲便 |  | 个 | 11
7 | 011614008004 | 块料、石材台池槽拆除 | 1、拆除卫生间洗手台、洗手盆、拖把池 | m | 9.5
(1) |  | 拆除卫生间洗手台、洗手盆、拖把池 |  | m | 9.5
8 | 011610001002 | 门窗拆除 | 1、所有原门窗拆除（含拆除部分窗帘轨及窗帘） | 樘 | 102
(1) |  | 拆除整樘门窗（每樘面积≤2.5m2） |  | 樘 | 32
(2) |  | 拆除整樘门窗（2.5m2＜每樘面积≤4m2） |  | 樘 | 16
(3) |  | 拆除整樘门窗（每樘面积＞4m2） |  | 樘 | 54
9 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、部位：卫生间、屋面 2、拆除块料地面（含结合层及防水涂料层） | m2 | 308.89
(1) |  | 拆除块料地面（含结合层及防水涂料层） |  | m2 | 308.89
10 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1、铲除屋面卷材防水层 | m2 | 250.96
(1) |  | 铲除屋面卷材防水层 |  | m2 | 250.96
11 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1、拆除块料墙面（含结合层及防水涂料层） | m2 | 179.03
(1) |  | 拆除块料墙面（含结合层及防水涂料层） |  | m2 | 179.03
12 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1、拆除墙面石材（含结合层） | m2 | 16.23
(1) |  | 拆除墙面石材（含结合层） |  | m2 | 16.23
13 | 011614007002 | 踢脚线拆除 | 1、拆除踢脚线 | m | 1640.79
(1) |  | 拆除踢脚线 |  | m | 1640.79
14 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | 1、部位:楼梯间 2、拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面) | m2 | 517.45
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第51页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面) |  | m2 | 517.45
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除天棚吊顶 | m2 | 488.66
(1) |  | 拆除天棚吊顶 |  | m2 | 488.66
16 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | 1、清除抹灰面油漆涂料（天棚） | m2 | 1902.06
(1) |  | 清除抹灰面油漆涂料（天棚） |  | m2 | 1902.06
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土 (运距 5km) 2、装载机装土方 | m3 | 442.58
(1) |  | 自卸汽车运土 (运距 5km) |  | m3 | 442.58
(2) |  | 装载机装土方 |  | m3 | 442.58
小 计
二 | D. 砌筑工程
1 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、实心砖标准砖，砌筑混合砂浆M5（32.5） | m3 | 29.72
(1) |  | 实心砖标准砖，砌筑混合砂浆M5（32.5） |  | m3 | 29.72
2 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、部位：卫生间地台 2、零星砖砌体 | m3 | 4.06
(1) |  | 零星砖砌体 |  | m3 | 4.06
小 计
三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501006002 | 设备基础 | 1、部位：屋面设备基础（高度按300计入） 2、混凝土种类:非泵送混凝土 3、混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.73
(1) |  | 屋面设备基础，C20非泵送混凝土 |  | m3 | 1.73
(2) |  | 非泵送调整费 |  | m3 | 1.73
小 计
四 | H. 门窗工程
1 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、部位：室内 2、窗户类型：固定窗 3、框、扇材质:碳色不锈钢框 4、玻璃品种、厚度:10mm钢化磨砂玻璃 5、含五金配件 | m2 | 177.38
(1) |  | 铝合金固定窗制作 |  | m2 | 177.38
(2) |  | 铝合金固定窗安装 |  | m2 | 177.38
2 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、部位：七层的会议室外窗 2、窗户类型：平开窗 3、框、扇材质:铝合金型材 4、玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 5、含五金配件 | m2 | 46.29
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第52页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 铝合金平开窗制作 |  | m2 | 46.29
(2) |  | 铝合金平开窗安装 |  | m2 | 46.29
3 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、部位：除七层的会议室以外房间外窗 2、窗户类型：推拉窗 3、框、扇材质:铝合金型材 4、玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 5、含五金配件 | m2 | 553.84
(1) |  | 铝合金推拉窗制作 |  | m2 | 553.84
(2) |  | 铝合金推拉窗安装 |  | m2 | 553.84
4 | 011610005002 | 防盗网 | 1、化学品室窗户安装304#不锈钢防盗网 | m2 | 6.41
(1) |  | 防盗格栅窗 (不锈钢管) |  | m2 | 6.41
5 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、ST105：18厚爱马仕灰大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 59.85
(1) |  | 18厚爱马仕灰大理石，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 59.85
6 | 010802001008 | 单开不锈钢钢化玻璃门（包含门窗套） | 1、M-01（0.9*2.1） 2、门框、扇材质:1.2mm厚黑钛不锈钢 3、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4、含上下夹、门锁、成品黑钛拉手等五金配件 | m2 | 52.92
(1) |  | 单开不锈钢钢化玻璃门平开门制作 |  | m2 | 52.92
(2) |  | 单开不锈钢钢化玻璃门平开门安装 |  | m2 | 52.92
(3) |  | 成品黑钛拉手 |  | 副 | 31
7 | 010802001009 | 单开玻璃铝合金门（包含门窗套） | 1、部位：卫生间 2、M-02（0.9*2.1） 3、门框、扇材质:1.2mm厚黑钛不锈钢 4、玻璃品种、厚度:10mm磨砂玻璃 5、含门锁等五金配件 | m2 | 9.45
(1) |  | 单开玻璃铝合金门平开门制作 |  | m2 | 9.45
(2) |  | 单开玻璃铝合金门平开门安装 |  | m2 | 9.45
8 | 010802001010 | 子母不锈钢钢化玻璃门（包含门窗套） | 1、M-03（1.2*2.1） 2、门框、扇材质:1.2mm厚黑钛不锈钢 3、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4、含上下夹、门锁、成品黑钛拉手等五金配件 | m2 | 42.84
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第53页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 子母不锈钢钢化玻璃门平开门制作 |  | m2 | 42.84
(2) |  | 子母不锈钢钢化玻璃门平开门安装 |  | m2 | 42.84
(3) |  | 成品黑钛拉手 |  | 副 | 34
9 | 010802001011 | 双开不锈钢钢化玻璃门（包含门窗套） | 1、M-04（1.5*2.1） 2、门框、扇材质:1.2mm厚黑钛不锈钢 3、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4、含上下夹、门锁、成品黑钛拉手等五金配件 | m2 | 25.2
(1) |  | 双开不锈钢钢化玻璃门平开门制作 |  | m2 | 25.2
10 | 010802002003 | 自制单开彩钢板门 | 1、M-05（0.7*2.1） 2、门框、扇材质:1.2mm厚彩钢板门框，50mm厚岩棉彩钢板门扇 | m2 | 1.47
(1) |  | 50mm厚岩棉彩钢板门扇安装 (门) |  | m2 | 1.47
(2) |  | 1.2mm厚彩钢板门框安装 （附框） |  | m | 4.9
11 | 010804007002 | 单开防爆门 | 1、BM-01（0.9*2.1） 2、门框、扇材质:钢质单开防爆门 | m2 | 5.67
(1) |  | 钢质单开防爆门 |  | m2 | 5.67
12 | 010802003003 | 单开钢质防火门 | 1、FM-01（0.9*2.1） 2、门框、扇材质:1.5mm厚木纹镀锌钢板钢质防火门，含闭门器等五金配件 | m2 | 1.89
(1) |  | 1.5mm厚木纹镀锌钢板钢质防火门，含闭门器 |  | m2 | 1.89
13 | 010802003004 | 子母钢质防火门 | 1、FM-02（1.3*2.1） 2、门框、扇材质:1.5mm厚木纹镀锌钢板钢质防火门，含闭门器等五金配件 | m2 | 29.82
(1) |  | 1.5mm厚木纹镀锌钢板钢质防火门，含闭门器 |  | m2 | 29.82
14 | 010802001012 | 推拉不锈钢钢化玻璃门 | 1、部位：一层大厅 2、门框、扇材质:1.2mm厚黑钛不锈钢 3、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4、成品黑钛拉手 | m2 | 14.82
(1) |  | 不锈钢钢化玻璃门推拉门制作 |  | m2 | 14.82
(2) |  | 不锈钢钢化玻璃门推拉门安装 |  | m2 | 14.82
(3) |  | 成品黑钛拉手 |  | 副 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第54页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010808005002 | 石材门窗套 | 1、面层材料品种、规格:ST105：18厚爱马仕灰大理石门窗套（内含镀锌骨架） 2、5#镀锌角钢 3、M12*160化学锚栓 4、不锈钢干挂件 | m2 | 11.88
(1) |  | 附墙钢骨架制作、安装 |  | t | 0.188
(2) |  | 石材成品门窗套 |  | m2 | 11.88
16 | 010802001013 | 金属（塑钢）门 | 1、部位;:培养区 2、门框、扇材质:铝合金型材推拉门 3、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4、含五金配件 | m2 | 3.78
(1) |  | 铝合金推拉门制作 |  | m2 | 3.78
(2) |  | 铝合金推拉门安装 |  | m2 | 3.78
17 | 010805001001 | 电子感应门 | 1、部位：走廊 2、门代号及洞口尺寸:5250*2700 3、门框、扇材质:1.2mm碳色不锈钢门框，热镀锌方管横梁L50*50*5，1.2mm碳色不锈钢门套 4、玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5、启动装置的品种、规格:电动不锈钢门自动装置 6、含五金配件 | 樘 | 3
(1) |  | 电子感应门 |  | 樘 | 3
18 | 010801001002 | 暗门 | 1、双面木龙骨9厚阻燃板暗门 2、实木线收边 3、含门锁、闭门器 (暗装)等五金配件 | m2 | 9.66
(1) |  | 双面木龙骨细木工板隔断墙 |  | m2 | 9.66
(2) |  | 成品木门框安装 |  | m | 34
(3) |  | 闭门器 (暗装) |  | 个 | 7
(4) |  | 执手锁 |  | 个 | 7
19 | 010802001014 | 金属（塑钢）门 | 部位：一层土壤处理室、臭氧校准实验室 1、不锈钢推拉门 | m2 | 25.52
(1) |  | 不锈钢推拉门 |  | m2 | 25.52
小 计
五 | J. 屋面及防水工程
1 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、部位：卫生间、屋面 2、聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 平面) | m2 | 283.15
(1) |  | 聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 平面) |  | m2 | 283.15
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第55页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、部位：卫生间 2、聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 立面) 3、防水高度2.6m | m2 | 166.96
(1) |  | 聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 立面) |  | m2 | 166.96
小 计
六 | L. 楼地面装饰工程
1 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、50高1.2mm碳色不锈钢踢脚，13厚胶合板基层 | m | 1587.85
(1) |  | 50高1.2mm碳色不锈钢踢脚，13厚胶合板基层 |  | m | 1587.85
2 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1、ST105：250高18厚爱马仕灰大理石踢脚线,5厚瓷砖胶 2、20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 3.26
(1) |  | ST105：250高18厚爱马仕灰大理石踢脚线,5厚瓷砖胶 |  | m2 | 3.26
(2) |  | 20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 3.26
3 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、CT201：300*600防滑面砖(不勾缝) 2、10厚素水泥膏一道 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 76.66
(1) |  | CT201：300*600防滑釉面砖(不勾缝)，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 76.66
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 76.66
4 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、CT202：600*600防滑砖(不勾缝) 2、10厚素水泥膏一道 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 197.88
(1) |  | CT202：600*600防滑磁砖(不勾缝)，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 197.88
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 197.88
5 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、CT202：800*800防滑砖(不勾缝)， 2、10厚素水泥膏一道 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 110.63
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第56页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | CT202：800*800防滑磁砖(不勾缝)，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 110.63
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 110.63
6 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、CT203：600*1200防滑砖(不勾缝) 2、10厚素水泥膏一道 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 4.35
(1) |  | CT203：600*1200防滑磁砖(不勾缝)，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 4.35
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 4.35
7 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、节点PS-DT04-16 2、ST-106：35mm654#花岗岩石材 3、10厚素水泥膏一道 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 381.36
(1) |  | ST-106：35mm654#花岗岩石材，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 381.36
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 381.36
8 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、门头石 2、ST105：18厚爱马仕灰大理石门槛石 3、10厚素水泥膏一道， 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 15.56
(1) |  | ST105：18厚爱马仕灰大理石门槛石，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 15.56
(2) |  | 10厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 15.56
9 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、部位：四至七层实验室 2、2.0mm厚PVC卷材地板 3、3厚自流平地面及打磨处理 | m2 | 1487.52
(1) |  | 2.0mm厚PVC卷材地板 |  | m2 | 1487.52
(2) |  | 3厚自流平地面及打磨处理 |  | m2 | 1487.52
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第57页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011104001003 | 地毯楼地面 | 1、部位：监测技术交流报告厅主席台等 2、6mm尼龙地毯（带胶垫） 3、500*500*28mmOA网络地板 4、可调节支架系统 5、30厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光 | m2 | 18.16
(1) |  | 6mm尼龙地毯（带胶垫） |  | m2 | 18.16
(2) |  | 500*500*28mmOA网络地板 |  | m2 | 18.16
(3) |  | 30厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光 |  | m2 | 18.16
11 | 011104001004 | 地毯楼地面 | 1、部位：监测技术交流报告厅（无架高区） 2、6mm尼龙地毯（带胶垫） 3、30厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光 | m2 | 193.02
(1) |  | 6mm尼龙地毯（带胶垫） |  | m2 | 193.02
(2) |  | 30厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光 |  | m2 | 193.02
小 计
七 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、CT205：300*600釉面砖饰面，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 688.06
(1) |  | CT205：300*600釉面砖饰面，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 688.06
2 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、CT204：600*1200磁砖饰面，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 72.99
(1) |  | CT204：600*1200磁砖饰面，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 72.99
3 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、ST107：18厚600*1200珍珠白大理石石材饰面，5厚瓷砖胶 2、20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 166.67
(1) |  | ST107：18厚600*1200珍珠白大理石石材饰面，5厚瓷砖胶 |  | m2 | 166.67
(2) |  | 20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 166.67
4 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、部位：卫生间 2、防潮板隔断 (卫生间) | m2 | 83.2
(1) |  | 防潮板隔断 (卫生间) |  | m2 | 83.2
5 | 011210006004 | 其他隔断 | 1、部位：五楼缓冲区、天平室、七楼房间 2、3400*1150*50mm厚岩棉彩钢夹芯板 | m2 | 66.54
(1) |  | 3400*1150*50mm厚岩棉彩钢夹芯板 |  | m2 | 66.54
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第58页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、部位：七层报告厅 2、轻钢龙骨单面木纹玻璃棉吸音板 | m2 | 158.56
(1) |  | 轻钢龙骨单面木纹玻璃棉吸音板 |  | m2 | 158.56
7 | 011210006005 | 其他隔断 | 1、部位：普通实验室900高砖墙以上隔墙 2、75轻钢龙骨双层双面9.5mm厚纸面石膏板隔墙 3、隔墙龙骨内塞防火岩棉 | m2 | 482.08
(1) |  | 75轻钢龙骨双层双面9.5mm厚纸面石膏板隔墙 |  | m2 | 482.08
小 计
八 | N. 天棚工程
1 | 011302001007 | 天棚吊顶 | 1、300*600铝扣板面层 2、相配套龙骨 3、做法详PS-DT-01-02 | m2 | 54.65
(1) |  | 300*600铝扣板天棚面层 |  | m2 | 54.65
(2) |  | 铝扣板天棚龙骨 |  | m2 | 54.65
2 | 011302001008 | 天棚吊顶 | 1、600*600方形铝扣板面层 2、相配套龙骨 3、做法详PS-DT-01-02 | m2 | 46.83
(1) |  | 600*600方形铝扣板 |  | m2 | 46.83
(2) |  | 铝扣板天棚龙骨 |  | m2 | 46.83
3 | 011302001009 | 天棚吊顶 | 1、50*100白色铝方通，间距200 2、相配套龙骨 3、做法详PS-DT-01-01 | m2 | 212.74
(1) |  | 50*100白色铝方通，间距200 |  | m2 | 212.74
(2) |  | 铝方通天棚龙骨 |  | m2 | 212.74
4 | 011302001010 | 天棚吊顶 | 1、4mm铝塑板天棚面层 (贴在龙骨底) 2、L40*5镀锌角钢骨架 3、含M12化学锚栓等配件 4、做法详PS-DT-06-21 | m2 | 43.43
(1) |  | 4mm铝塑板天棚面层 (贴在龙骨底) |  | m2 | 43.43
(2) |  | L40*5镀锌角钢骨架 |  | t | 0.539
5 | 011302001011 | 天棚吊顶 | 1、部位：报告厅 2、双层9.5MM纸面石膏板错缝安装 3、相配套龙骨 4、做法详PS-DT-01-03、04 | m2 | 213.19
(1) |  | 双层9.5MM纸面石膏板天棚面层 |  | m2 | 213.19
(2) |  | 石膏板天棚龙骨 |  | m2 | 213.19
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第59页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、部位：报告厅 2、双层9.5MM纸面石膏板窗帘盒 | m | 24.51
(1) |  | 双层9.5MM纸面石膏板窗帘盒 |  | m | 24.51
7 | 011304001002 | 灯带槽 | 1、天棚面层悬挑式灯槽 (直型双层9.5厚纸面石膏板面) | m2 | 9.61
(1) |  | 天棚面层悬挑式灯槽 (直型双层9.5厚纸面石膏板面) |  | m2 | 9.61
小 计
九 | P. 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011405001002 | 金属面喷砂 | 1、不锈钢门喷金刚砂 | m2 | 6.3
(1) |  | 不锈钢门喷金刚砂 |  | m2 | 6.3
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 | m2 | 3610.75
(1) |  | 白色无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 |  | m2 | 3610.75
(2) |  | 刮腻子 (每增减一遍) |  | m2 | 3610.75
3 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：楼梯间 2、白色防水乳胶漆涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 | m2 | 272.68
(1) |  | 白色防水乳胶漆涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 |  | m2 | 272.68
(2) |  | 刮腻子 (每增减一遍) |  | m2 | 272.68
4 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 | m2 | 1884.23
(1) |  | 无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 |  | m2 | 1884.23
(2) |  | 刮腻子 (每增减一遍) |  | m2 | 1884.23
5 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：楼梯间 2、白色防水乳胶漆涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 | m2 | 216.66
(1) |  | 白色防水乳胶漆涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 |  | m2 | 216.66
(2) |  | 刮腻子 (每增减一遍) |  | m2 | 216.66
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 1、部位：报告厅、窗帘盒 2、白色无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 | m2 | 222.99
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第60页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 白色无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆;采用混合腻子 |  | m2 | 222.99
(2) |  | 刮腻子 (每增减一遍) |  | m2 | 222.99
小 计
十 | Q. 其他装饰工程
1 | 010810001002 | 窗帘 | 1、遮光聚酯纤维窗帘，具备防晒防紫外线的功能 | m2 | 923.07
(1) |  | 遮光聚酯纤维窗帘，具备防晒防紫外线的功能 |  | m2 | 923.07
2 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、部位：E-08/20（21）立面图墙裙装饰线，E-02/1（2）立面图宣传栏装饰线 2、MT501碳色不锈钢装饰槽线 | m | 157.09
(1) |  | MT501碳色不锈钢装饰槽线 |  | m | 157.09
3 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、5厘银镜 (30*10*1碳色不锈钢边框) | m2 | 8.19
(1) |  | 5厘银镜 (30*10*1碳色不锈钢边框) |  | m2 | 8.19
4 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、ST105：20mm厚大理石洗漱台 (≤1m2) | m2 | 1.36
(1) |  | 大理石洗漱台 (≤1m2) |  | m2 | 1.36
5 | 011505001004 | 洗漱台 | 1、ST105：20mm厚大理石洗漱台 (＞1m2) | m2 | 5.97
(1) |  | 大理石洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 5.97
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第61页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 1楼实验室台柜
1 | 011501001001 | 工具室及水设备室 | 1、置物架1500*600*2000，钢制结构，四层可活动层板 2、仪器柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 3、边台6610*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、边台2635*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 6、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 7、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 8、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 9、定制PP水槽1500*750*1200 | 项 | 1
(1) |  | 置物架1500*600*2000，钢制结构，四层可活动层板 |  | 个 | 4
(2) |  | 仪器柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 座 | 3
(3) |  | 边台6610*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 边台2635*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(5) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第62页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(6) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(7) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(8) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 7
(9) |  | 定制PP水槽1500*750*1200 |  | 个 | 1
2 | 011501001003 | 应急设备室 | 1、置物架1500*600*2000，钢制结构，四层可活动层板 2、仪器柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 3、气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 4、边台3860*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 6、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 7、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 置物架1500*600*2000，钢制结构，四层可活动层板 |  | 个 | 2
(2) |  | 仪器柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 座 | 3
(3) |  | 气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 |  | 个 | 1
(4) |  | 边台3860*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第63页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(5) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(6) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(7) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 4
3 | 011501001004 | 样品室 | 1、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 2、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 3、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 4、样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 5、边台3820*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(2) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(3) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(4) |  | 样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 个 | 3
(5) |  | 边台3820*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(6) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 4
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第64页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011501001005 | 走廊 | 1、紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 | 项 | 1
(1) |  | 紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 |  | 个 | 1
小 计
二 | 5楼实验室台柜
1 | 011501001006 | 强酸前处理室/纯水室 | 1、边台4720*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台2905*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、边台1760*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 6、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 7、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 8、通风柜1500*800*2350，PP材质制作，台面采用耐腐蚀耐高温环氧台面。(带自动门) 9、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 边台4720*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第65页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 边台2905*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 边台1760*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(5) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 2
(6) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(7) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(8) |  | 通风柜1500*800*2350，PP材质制作，台面采用耐腐蚀耐高温环氧台面。(带自动门) |  | 台 | 2
(9) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 9
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第66页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011501001007 | 无机前处理分析室/耗材室 | 1、中央台5620*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、中央台试剂架3250*300*700，铝玻结构：框架采用实验室专用铝型材,层板采用8mm厚钢化玻璃 4、中央台试剂架4870*300*700，铝玻结构：框架采用实验室专用铝型材,层板采用8mm厚钢化玻璃 5、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 6、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 7、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 8、水槽边台8220*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 9、通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) 10、器皿柜900*450*1800，铝木结构，层板开孔，柜底配备接水盘 11、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 12、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 中央台5620*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第67页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(3) |  | 中央台试剂架3250*300*700，铝玻结构：框架采用实验室专用铝型材,层板采用8mm厚钢化玻璃 |  | 个 | 1
(4) |  | 中央台试剂架4870*300*700，铝玻结构：框架采用实验室专用铝型材,层板采用8mm厚钢化玻璃 |  | 个 | 2
(5) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 6
(6) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 7
(7) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 2
(8) |  | 水槽边台8220*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 座 | 1
(9) |  | 通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) |  | 台 | 6
(10) |  | 器皿柜900*450*1800，铝木结构，层板开孔，柜底配备接水盘 |  | 个 | 2
(11) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 5
(12) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 55
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第68页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011501001008 | 走廊 | 1、紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 | 项 | 1
(1) |  | 紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 |  | 个 | 1
4 | 011501001009 | 天平室 | 1、样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 2、天平台900*600*850，钢木结构，中间内嵌30mm厚大理石台面 | 项 | 1
(1) |  | 样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 个 | 2
(2) |  | 天平台900*600*850，钢木结构，中间内嵌30mm厚大理石台面 |  | 台 | 7
5 | 011501001010 | 离子色谱室/操作间 | 1、仪器台3000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、万向排气罩，PP材质 3、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 4、边台3000*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 6、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 7、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 8、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 仪器台3000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(2) |  | 万向排气罩，PP材质 |  | 个 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第69页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 3
(4) |  | 边台3000*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(5) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(6) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(7) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(8) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 14
6 | 011501001011 | 测汞实验室 | 1、仪器台3500*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、边台5720*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台5500*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、万向排气罩，PP材质 5、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 仪器台3500*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 3
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第70页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 边台5720*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 边台5500*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 万向排气罩，PP材质 |  | 个 | 6
(5) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 35
7 | 011501001012 | 气瓶室 | 1、气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 | 项 | 1
(1) |  | 气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 |  | 个 | 9
8 | 011501001013 | ICP-MS室 | 1、边台5520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、仪器台3600*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台3000*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、冷凝水回水排风器，304不锈钢材质，配备冷凝水回流管 5、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 6、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 边台5520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第71页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 仪器台3600*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(3) |  | 边台3000*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 冷凝水回水排风器，304不锈钢材质，配备冷凝水回流管 |  | 个 | 2
(5) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 2
(6) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 24
9 | 011501001014 | 大型精密仪器室 | 1、仪器台4000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 3、中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、万向排气罩，PP材质 5、边台6800*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 7、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第72页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 仪器台4000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 4
(2) |  | 原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 |  | 套 | 4
(3) |  | 中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 万向排气罩，PP材质 |  | 个 | 6
(5) |  | 边台6800*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(6) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 4
(7) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 54
小 计
三 | 6楼实验室台柜
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第73页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011501001015 | 综合前处理分析室(有机)/VOC前处理室/纯水间 | 1、中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、中央台试剂架3250*300*700，钢玻材质,配插座 3、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 4、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 5、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 6、边台15290*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、边台1870*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 8、边台2050*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 9、通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) 10、桌上型通风柜1625*1500*1500，全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面(双边带自动门) 11、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 12、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 中央台4000*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 4
(2) |  | 中央台试剂架3250*300*700，钢玻材质,配插座 |  | 个 | 3
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第74页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 6
(4) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 7
(5) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 5
(6) |  | 边台15290*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 边台1870*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(8) |  | 边台2050*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(9) |  | 通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) |  | 台 | 5
(10) |  | 桌上型通风柜1625*1500*1500，全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面(双边带自动门) |  | 台 | 2
(11) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 3
(12) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 41
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第75页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011501001016 | 紫外测油室 | 1、边台1895*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 4、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 5、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 6、边台4520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、原子吸收罩1380*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 8、原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 9、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 10、排气扇，壁式排气扇 | 项 | 1
(1) |  | 边台1895*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(2) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(4) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第76页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(5) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(6) |  | 边台4520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 原子吸收罩1380*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 |  | 套 | 1
(8) |  | 原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 |  | 套 | 1
(9) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 6
(10) |  | 排气扇，壁式排气扇 |  | 套 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第77页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011501001017 | 红外测油室 | 1、水槽边台1585*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 4、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 5、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 6、边台4520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、原子吸收罩1380*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 8、原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 9、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 10、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 11、排气扇，壁式排气扇 | 项 | 1
(1) |  | 水槽边台1585*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 座 | 1
(2) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第78页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(4) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(5) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(6) |  | 边台4520*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 原子吸收罩1380*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 |  | 套 | 1
(8) |  | 原子吸收罩400*400，304不锈钢材质，锥形排气罩，配备蝶形调节阀 |  | 套 | 1
(9) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 6
(10) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 4
(11) |  | 排气扇，壁式排气扇 |  | 套 | 1
4 | 011501001018 | 走廊 | 1、紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 | 项 | 1
(1) |  | 紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 |  | 个 | 1
5 | 011501001019 | 化学品室 | 1、PP通风药品柜900*450*1800，整体采用耐腐蚀8mm厚PP材质，上下柜门配备双锁，柜体带通风口 | 项 | 1
(1) |  | PP通风药品柜900*450*1800，整体采用耐腐蚀8mm厚PP材质，上下柜门配备双锁，柜体带通风口 |  | 座 | 11
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第79页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011501001020 | 土壤理化室 | 1、中央台3200*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、水槽边台4200*750*850钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 4、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 5、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 6、气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 7、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 8、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 中央台3200*1500*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(2) |  | 水槽边台4200*750*850钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 座 | 1
(3) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(4) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(5) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第80页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(6) |  | 气瓶柜900*450*1800，全钢结构：带气体泄漏报警器 |  | 个 | 1
(7) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 4
(8) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 11
7 | 011501001021 | 液质室/气质室1/气质室2 | 1、仪器台3500*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、边台3000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台2400*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、万向排气罩，PP材质 5、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 仪器台3500*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 6
(2) |  | 边台3000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(3) |  | 边台2400*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 万向排气罩，PP材质 |  | 个 | 6
(5) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 52
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第81页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011501001022 | 气相室1/气相室2/气质室3/操作间 | 1、仪器台3600*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、仪器台4000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台4000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、边台3000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、边台2520*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、边台2135*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 8、万向排气罩，PP材质 9、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 仪器台3600*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 4
(2) |  | 仪器台4000*800*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第82页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3) |  | 边台4000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 边台3000*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(5) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(6) |  | 边台2520*700*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(7) |  | 边台2135*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(8) |  | 万向排气罩，PP材质 |  | 个 | 12
(9) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 61
小 计
四 | 7楼实验室台柜
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第83页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011501001023 | 生物前处理室 | 1、水槽边台3150*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 3、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 4、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 5、通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) 6、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 8、边台2940*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 9、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 水槽边台3150*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 座 | 1
(2) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 2
(3) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 2
(4) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(5) |  | 通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) |  | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第84页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(6) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 台 | 1
(8) |  | 边台2940*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(9) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 4
2 | 011501001024 | 显微镜观察室 | 1、挡鼠鞋柜1200*500*550，全木结构 2、边台2650*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、边台1540*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 5、边台1500*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、边台1800*550*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 8、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 挡鼠鞋柜1200*500*550，全木结构 |  | 座 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第85页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 边台2650*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(4) |  | 边台1540*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(5) |  | 边台1500*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(6) |  | 边台1800*550*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 药品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 个 | 2
(8) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 7
3 | 011501001025 | 臭氧校准实验室 | 1、样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 2、办公桌1400*700*750，多层板定制，三抽屉、主机箱一座 3、排气扇，壁式排气扇 | 项 | 1
(1) |  | 样品柜900*450*1800，铝木结构：铝型材框架+E1级中密度纤维板 |  | 个 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第86页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2) |  | 办公桌1400*700*750，多层板定制，三抽屉、主机箱一座 |  | 张 | 1
(3) |  | 排气扇，壁式排气扇 |  | 套 | 2
4 | 011501001026 | 走廊 | 1、紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 | 项 | 1
(1) |  | 紧急冲淋器，整体304不锈钢材质，配置双孔洗眼器及花晒喷淋 |  | 个 | 1
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第87页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 微生物（无菌室）实验室
1 | 011210006003 | 其他隔断 | 1、3400*1150*50mm厚岩棉彩钢夹芯板 | m2 | 170.05
(1) |  | 3400*1150*50mm厚岩棉彩钢夹芯板 |  | m2 | 170.05
2 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、部位：彩钢板隔断踢脚 2、50高1.2mm碳色不锈钢踢脚，13厚胶合板基层 | m | 69.91
(1) |  | 50高1.2mm碳色不锈钢踢脚，13厚胶合板基层 |  | m | 69.91
3 | 011302001004 | 天棚吊顶 | 1、1150*50厚玻镁彩钢板天棚面层 2、钢板天棚龙骨 | m2 | 66.91
(1) |  | 1150*50厚玻镁彩钢板天棚面层 |  | m2 | 66.91
(2) |  | 钢板天棚龙骨 |  | m2 | 66.91
4 | 010802002002 | 自制单开彩钢板门 | 1、M-05（0.7*2.1） 2、门框、扇材质:1.2mm厚彩钢板门框，50mm厚岩棉彩钢板门扇 | m2 | 5.88
(1) |  | 50mm厚岩棉彩钢板门扇安装 (门) |  | m2 | 5.88
(2) |  | 1.2mm厚彩钢板门框安装 （附框） |  | m | 19.6
5 | 011501001028 | 无菌室 | 1、边台3070*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台2600*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 5、生物安全柜，洁净度达到 100级@≥0.5μm(美联邦209E） ；菌落数 ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿），内设高效过滤器 ，配备荧光灯/紫外灯 6、传递窗，机械互锁内部尺寸500*500*500(带杀菌灯) 外箱体为1.2mm厚钢板201不锈钢结构，内部为1.2mm不锈钢 7、风淋室，双人单吹，内、外冷板烤漆 | 项 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第88页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) |  | 边台3070*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(2) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 边台2600*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(4) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 6
(5) |  | 生物安全柜，洁净度达到 100级@≥0.5μm(美联邦209E） ；菌落数 ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿），内设高效过滤器 ，配备荧光灯/紫外灯 |  | 套 | 1
(6) |  | 传递窗，机械互锁内部尺寸500*500*500(带杀菌灯) 外箱体为1.2mm厚钢板201不锈钢结构，内部为1.2mm不锈钢 |  | 台 | 1
(7) |  | 风淋室，双人单吹，内、外冷板烤漆 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第89页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011501001029 | 培养室 | 1、水槽边台3220*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 3、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 4、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 5、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、边台2990*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) 8、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 水槽边台3220*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 座 | 1
(2) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(3) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(4) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(5) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第90页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(6) |  | 边台2990*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 通风柜1500*800*2350，全钢结构，台面采用耐腐蚀耐高温陶瓷台面(带自动门) |  | 台 | 1
(8) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 4
7 | 011501001030 | 微塑料室 | 1、边台3340*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 3、边台1250*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 4、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 边台3340*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(2) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(3) |  | 边台1250*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第91页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(4) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 5
8 | 011501001031 | 准备室 | 1、边台2300*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 2、滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 3、水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 4、桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 5、转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 6、边台1370*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 7、线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 | 项 | 1
(1) |  | 边台2300*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
(2) |  | 滴水架，整体采用耐腐蚀型PP材质制作，底部设滴水回流装置 |  | 个 | 1
(3) |  | 水槽+水龙头500*400*300，耐腐蚀型PP水槽，鹅颈三联水龙头 |  | 套 | 1
(4) |  | 桌上洗眼器，整体采用铜材质表面喷涂环氧树脂涂层，喷头采用PP材质 |  | 个 | 1
(5) |  | 转角柜1000*1000*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第92页 共92页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(6) |  | 边台1370*750*850，钢木结构，框架加厚型40*60方钢表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。台面为耐腐蚀耐酸碱的陶瓷板 |  | 台 | 1
(7) |  | 线槽插座，盒体采用1.0钢板焊接制作而成，搭配1只五孔插座 |  | 个 | 7
小 计
合 计

## 表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 电气设备安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 374.138
(2) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 744.823
(3) |  | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 |  | 元 | 10.599
(4) |  | 消防脚手架搭拆费 |  | 元 | 53.059
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 324.193
(2) |  | 刷油、防腐脚手架搭拆费 |  | 元 | 20.731
(3) |  | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 |  | 元 | 2.622
(4) |  | 工业管道安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 7.89
(5) |  | 消防脚手架搭拆费 |  | 元 | 672.768
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 711.39
(2) |  | 刷油、防腐脚手架搭拆费 |  | 元 | 5.194
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 383.94
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 305.484
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 电气设备安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 654.643
(2) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 132.925
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 电气设备安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 61.581
(2) |  | 通风空调脚手架搭拆费 |  | 元 | 4976.785
(3) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 65.138
(4) |  | 刷油、防腐脚手架搭拆费 |  | 元 | 95.573
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 通风空调脚手架搭拆费 |  | 元 | 60.794
(2) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 14.86
(3) |  | 刷油、防腐脚手架搭拆费 |  | 元 | 4.295
(4) |  | 绝热脚手架搭拆费 |  | 元 | 26.317
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 电气设备安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 4759.514
(2) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 1127.25
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | N. 措施项目
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) |  | 电气设备安装脚手架搭拆费 |  | 元 | 463.048
(2) |  | 通风空调脚手架搭拆费 |  | 元 | 1339.749
(3) |  | 给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 |  | 元 | 2245.395
(4) |  | 刷油、防腐脚手架搭拆费 |  | 元 | 161.029
(5) |  | 绝热脚手架搭拆费 |  | 元 | 1677.337
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
1 | 011702001002 | 基础模板 | 1、现浇混凝土胶合板模板 设备基础 | m2 | 12.24
(1) |  | 现浇混凝土胶合板模板 设备基础 |  | m2 | 12.24
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1、里脚手架 | m2 | 269.47
(1) |  | 里脚手架 |  | m2 | 269.47
3 | 011707006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1、墙柱面成品、电梯内保护(旧地毯) 2、墙柱面成品、电梯内细木工板保护 3、楼梯旧地毯保护 | 项 | 1
(1) |  | 电梯内地面保护(旧地毯) |  | m2 | 5.7
(2) |  | 电梯内墙面细木工板保护 |  | m2 | 18.538
(3) |  | 楼梯旧地毯保护 |  | m2 | 189.124
4 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1、服务对象：天棚和墙面 2、高度：5.2m以内 | m2 | 634.71
(1) |  | 装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m |  | m2 | 634.71
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
合 计

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3098.06
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 3098.06
合 计 |  | 3098.06 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --

## 表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --

## 表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室集中供气系统 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室消火栓系统 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室给水系统 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室废水系统 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室污水系统 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室弱电系统 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室通风系统 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_无菌室空调系统 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室强电系统 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室空调系统 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_户内装修改造工程 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_实验室台柜专项 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼实验室建设项目_微生物（无菌室）实验室专项 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计

## 表12_甲供材料一览表
表12
甲供材料一览表
工程名称：综合楼实验室建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计（元） | [6 empty] | 0.00 | --- | --- | --- | ---

## 承包人提供的主要材料和设备清单_招标阶段_工程量清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（招标阶段）
工程名称：综合楼实验室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额(元) | 比例 （%）
累 计 比 例（%）