福建省生态环境厅关于挂牌督办2023年

第六批21个突出生态环境问题

（漳州市）的通知

厦门、漳州、莆田市生态环境局：

近期，我厅在开展监督帮扶过程中，发现漳州市境内一批突出生态环境问题。为严厉打击环境违法行为，举一反三推动问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，决定对21个突出生态环境问题予以省级挂牌督办。

各地要严格按照挂牌督办要求，依法立案查处环境违法问题。对涉嫌环境污染犯罪或适用行政拘留的，要严格依法按程序移送到位。同时，要督促相关企业严格按照挂牌督办时限完成整改；对整改无望的，提请当地政府依法予以取缔、关闭。

各地在落实问题查处和整改要求后，要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，按时通过亲清服务平台依程序逐级向我厅提交申请并附相关佐证材料。我厅适时开展现场抽查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期落实挂牌督办事项以及未履行监管职责的责任单位和责任人，将按照相关规定严肃处理。

附件：福建省2023年第六批21个省级挂牌督办环境问题及督办要求

福建省生态环境厅

2023年9月8日

（此件主动公开）

附件

福建省2023年第六批21个省级挂牌督办环境问题及督办要求

| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳浦银邦环保科技有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司污水处理站于2023年初擅自拆除，地面冲洗废水未收集四处溢流，雨水沟污水COD浓度685mg/L；复合肥车间渗滤液通过收集池溢流外排农田，经采样监测COD浓度6400mg/L。涉嫌超标排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 2 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司2022年9月投产至今，含重金属烟尘（HW18）无相应台账，约有11吨去向不明；车间雨水沟的雨水管用塑料塞封堵，可人工拔插切换；厂区大门口附近的雨水沟挡板底部设有孔洞，初期雨水可直接排入外环境。经采样监测，雨水沟总镍最高浓度7.76mg/L、总铬最高浓度10.0mg/L、总铜最高浓度13.3mg/L（排放限值总镍1.0mg/L，总铬1.5mg/L，总铜0.5mg/L）。涉嫌超标排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 3 | 厦门威正检测技术有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司2023年3月17日对宏国皮革开展监测，监测报告显示废气和噪声监测为同一时段，采样监测人员为同一人员，不符合客观逻辑，涉嫌伪造监测数据。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 4 | 博慧检测技术(厦门)有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司2023年3月对赤湖工业园皮革园11家企业出具的流量比对报告显示，现场检测值（单位：m³/h）与企业现场流量计的流速（单位：L/s）数值一致，没有规范采样，直接根据企业现场流量计数据编造原始记录，涉嫌伪造监测数据。 | 责成厦门、漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 5 | 福建省漳浦县扬绿热能有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司颗粒物和异味气体无组织排放污染防治不到位；部分燃煤露天堆放，未采取“三防”措施；发酵仓库至烘干仓库物料输送采用车辆转运，产生大量扬尘。涉嫌未密闭易产生扬尘的物料。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 6 | 漳州香洲皮革有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司含铬废水输送管道检修阀门处紧临雨水沟，且未设围堰，存在环境风险隐患；含铬废水排放口废水经采样监测，总铬1.65mg/L（排放限值1.5mg/L）。涉嫌超标排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 7 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司烟气自动监测设备三次通二氧化硫标气测试，误差均超过50%；烟气温度探头未完全插入烟道温度探杆内，烟尘数据未转换成标干数据进行上传到数采仪；2023年第二季度未开展比对监测；转窑排气筒DA003排放口未按照排污许可证规定安装联网颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢在线监测设备。涉嫌未按照规定安装大气污染物排放自动监测设备并保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 8 | 福建宝泰皮革有限公司 | 漳州市 漳浦县 | 该公司厂内雨污分流不彻底，雨水排放口废水经采样监测，COD209mg/L（排放限值100mg/L）,涉嫌超标排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 9 | 福建恒信环保安全技术有限公司 | 漳州市 芗城区 | 该公司受长泰区岩溪镇政府和长泰区河长办委托开展地表水环境质量监测时，技术人员在采样原始记录单载明的点位、时间段未开展采样，但出具了检测报告，涉嫌伪造监测数据。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 10 | 龙翔实业有限公司 | 漳州市 华安县 | 该公司DA001废气排放口排放的氮氧化物浓度为721mg/m³（排放限值240mg/m³），涉嫌超标排放大气污染物；安装在废气排放口的烟气自动监测设备未按要求配套氮氧化物转化器和湿度仪，直接设置固定的氮氧化物转换系数和湿度值，也未按要求开展校准、校验工作，涉嫌未按照规定安装使用大气污染物排放自动监测设备。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 11 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 漳州市 华安县 | 该公司烟气自动监测设备未与生态环境部门联网，涉嫌未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 12 | 漳州佳联化工有限公司 | 漳州市 龙海区 | 该公司PU树脂项目有机废气主要排放口配套的UV光解处理设施风机未运行，涉嫌不正常运行大气污染防治设施。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 13 | 漳州福之和纸品有限公司 | 漳州市 平和县 | 该公司烟气自动监测设备未配套氮氧化物转化器，也未按要求开展定期校准、维护工作；对流速仪、湿度仪分别进行零点、量程测试，流速值、湿度值与生产工况下的数值无明显变化，涉嫌未保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 14 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 漳州市 平和县 | 该公司烟尘在线监测仪器数据传输过程失真，工控机监控软件温度、压力未参与计算，仅湿度参与计算，导致烟尘数据偏低13.55%，涉嫌未保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 15 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 漳州市 长泰县 | 该公司烟气自动监测设备人为设置停炉氧气为19和停产氧气为20,导致氧含量超过上述值时,自动认定为无效数据；在多个二氧化硫超标时段,在省平台报备设备故障等原因,但实际通过人工手动打开旁路直接排放，涉嫌在线监测数据弄虚作假；湿度仪采样口完全堵塞，停产与正常生产状态下湿度数据均保持不变；流速采样探头被泥垢堵塞变形，涉嫌未保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 16 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 漳州市 长泰县 | 该公司锅炉排放口烟气自动监测设备2023年未开展季度比对；烟气脱销装置二氧化氮转换效率不满足规范要求；颗粒物未设置等速采样，涉嫌未保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 17 | 万利中国有限公司 | 漳州市 南靖县 | 该公司烟气自动监测设备2023年4月17日、4月18日NOx因子日均值超标；在线监控仪器速度场系数设置与调试报告明显不一致；第三方运维人员2023年4月18日和4月19日未到达该企业，但仍在监控系统平台对超标情况进行故障标记，涉嫌运维弄虚作假。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 18 | 埃菲尔投资有限公司 | 漳州市 南靖县 | 该公司干燥塔排放口未按要求安装烟气自动监测设备，涉嫌未按照规定安装大气污染物排放自动监测设备；安装在隧道窑废气排放口的烟气自动监测设备未按要求开展校准、校验工作，涉嫌未保证监测设备正常运行。 | 责成漳州市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 19 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 厦门市 同安区 | 该检测公司受福建利源达工贸有限责任公司委托，于2023年1月9日对熔炉排气筒DA002烟气连续排放监测系统进行比对监测，出具比对结果达标的报告，但福建利源达工贸有限责任公司生产报表显示，2023年1月1日至2月8日期间未生产，该检测公司涉嫌比对监测报告造假。 | 责成漳州、厦门市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 20 | 厦门铭绿环保科技有限公司 | 厦门市 思明区 | 该公司负责的漳州市平和县7家陶瓷企业的烟气自动监测设备运维工作，相关企业的废气自动监测设备流速调试报告完全一致，未按规范计算，出具的速度场系数错误，导致流量数据失真，涉嫌伪造监测数据。 | 责成漳州、厦门市生态环境局依法立案查处； 挂牌督办期限：2023年12月31日。 |
| 21 | 福建正睿环境检测技术有限公司 | 莆田市 城厢区 | 该公司受漳州佳联化工有限公司委托于2023年6月10日对导热油炉、厂界噪声和废水开展取样检测，无法提供原始记录，但生产记录表显示当天导热油炉未运行，厂区门口视频监控未见检测公司车辆和人员进入，且当天该地区下雨，不符合检测条件，涉嫌伪造监测数据。 |  |

福建省生态环境厅办公室                 2023年9月11日印发

# Text boxes

福建省生态环境厅文件

闽环保总队〔2023〕27号