附件2

ICS 点击此处添加ICS号

DB

福建省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

氟化工行业废水、废气污染治理工程
技术规范

点击此处添加标准英文译名

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	3

4 污染物与污染负荷	4

5 总体要求	8

6 废气工艺设计	9

7 废水工艺设计	15

8 主要工艺设备和材料	21

9 检测与过程控制	22

10 主要辅助工程	22

11 劳动安全与职业卫生	23

12 施工与验收	23

13 运行与维护	24

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，规范氟化工行业废水、废气污染治理工程的建设和运行管理，防治环境污染，改善环境质量，保护环境和人体健康，制定本标准。

本标准规定了氟化工行业污染治理工程的设计、施工、验收、运行与维护的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准为指导性标准。

本标准由福建省环境保护厅提出。

本标准主要起草单位：福建省环境科学研究院、福州大学、福建三农化学农药有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准由福建省环境保护厅解释。

氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范

- 适用范围

本标准规定了氟化工行业废水、废气污染治理工程的设计、施工、验收、运行的技术要求。

本标准适用于从事生产无机氟化物、有机氟化物等产品的氟化工行业企业的废水、废气治理工程，可作为环境影响评价、可行性研究、设计、施工、安装、调试、验收、运行与监督管理的技术依据。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978    污水综合排放标准

GB 16297   大气污染物综合排放标准

GB 18597   危险废物贮存污染控制标准

GB 18599   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 31573   无机化学工业污染物排放标准

GB 50009   建筑结构荷载规范

GB 5044   职业性接触毒物危害程度分级

GB 7746-1997   工业无水氟化氢

GB 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 13508-1992  聚乙烯吹塑容器

GB 15562.1 环境保护图形标志——排放口(源)

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

GB 50014  室外排水设计规范

GB 50015  建筑给排水设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计规范

GB 50018  冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50046  工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50051  烟囱设计规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50108  地下工程防水技术规范

GB 50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50160  石油化工企业设计防火规范

GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50208  地下防水工程质量验收规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50254  电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50257  电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50275  风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50336  建筑中水设计规范

GBJ 141    给水排水构筑物施工及验收规范

GB/T 6719  袋式除尘器技术要求

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 18920  城市污水再生利用城市杂用水水质

GB/T 19923  城市污水再生利用工业用水水质

GB/T 50335  污水再生利用工程设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2. 2  工作场所有害因素职业接触限值物理因素

HJ 462  工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范

HJ/T 1  气体参数测量和采样的固定位装置

HJ/T 15  环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计

HJ/T 39  固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法

HJ/T 75  固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ/T 92  水污染物排放总量监测技术规范

HJ/T 96  pH水质自动分析仪技术要求

HJ/T 101  氨氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 212  污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

HGJ 229    工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范

HJ/T 242  环境保护产品技术要求污泥脱水用带式压榨过滤机

HJ/T 250  环境保护产品技术要求旋转式细格栅

HJ/T 251  环境保护产品技术要求罗茨鼓风机

HJ/T 252  环境保护产品技术要求中、微孔曝气器

HJ/T 262  环境保护产品技术要求格栅除污机

HJ/T 265  环境保护产品技术要求刮泥机

HJ/T 266  环境保护产品技术要求吸泥机

HJ/T 278  环境保护，产品技术要求单级高速曝气离心鼓风机

HJ/T 279  环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机

HJ/T 283  环境保护产品技术要求厢式压滤机和板框压滤机

HJ/T 288  环境保护产品技术要求湿式烟气脱硫除尘装置

HJ/T 298  危险废物鉴别技术规范

HJ/T 319  环境保护产品技术要求 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置

HJ/T 323-2006  环境保护产品技术要求电除雾器

HJ/T 335  环境保护产品技术要求 污泥浓缩带式脱水一体机

HJ/T 336  环境保护产品技术要求 潜水排污泵

HJ/T 354  水污染源在线监测系统验收技术规范

HJ/T 355  水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)

HJ/T 369  环境保护产品技术要求水处理用加药装置

HJ/T 377 环境保护产品技术要求化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪

HJ/T 386  环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置

HJ/T 387  环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置

HJ 2008    污水过滤处理工程技术规范

CJJ 60  城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程

CECS 162  给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程

JJF 1049  温度传感器动态响应校准规范

《危险化学品安全管理条例(2011年修订本)》(2011年国务院令第591号)

《危险废物转移联单管理办法》(1999年国家环境保护总局令第5号)

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年国家环境保护总局第13号令)

《污染源自动监控管理办法》(2005年国家环境保护总局令第28号)

《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监【1996】 470号)

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发【2010】 113号)

《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 氟化工

属化工行业的子行业，主要加工和生产含氟产品，包括无机氟化工和有机氟化工两大类。

  - 基础氟盐

基本含氟化工原料，通用性强的含氟无机化合物。

  - 无机氟化物

含有氟的无机化合物，包括氟化氢、金属氟化物、非金属氟化物和氟化铵等。

  - 有机氟化物

氟原子取代有机物上一个或几个官能团后形成的化合物，包括经聚合反应、缩合反应等形成的高分子化合物。包括含氟聚合物、含氟精细化学品、ODS及替代品、含氟农药等。

  - 污染负荷

区域或某环境要素对污染物的负载量。

  - 废水一级处理

综合废水处理工程中以固液分离、均质调节等措施为主体的初级处理过程。

  - 废水二级处理

综合废水处理工程中经一级处理后以生化处理为主体的处理过程。

  - 废水三级处理

综合废水处理工程中采用混凝沉淀、过滤等措施进一步去除二级处理不能完全去除的污染物的净化过程。

  - 废气预处理

为满足废气净化后续处理要求，采用吸附、焚烧等方式的预处理过程。

  - 废气净化处理

废气处理工程中采用洗涤、焚烧、吸附等方式的净化过程。

- 污染物与污染负荷

氟化工企业污染的产生同生产工艺及产品有关，大致可分无机氟化物生产污染物和有机氟化物生产污染物。

  - 废气污染

    - 无机氟化物生产污染物

无机氟化物主要有氟化氢、氟化铝、冰晶石、氟化铵、氟化氢铵、氟化石墨、六氟化硫、三氟化氮、六氟磷酸锂、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟硼酸钠等。

无机氟化工工业废气包括反应过程尾气、烘干过程尾气、洗涤塔废气、贮存及罐装过程废气、排渣过程尾气等，无机氟化物生产过程中废气来源、主要污染物、处理措施见表1。

表1 无机氟化物生产废气产生来源和主要污染物

| 无机氟化物 | 类别 | 来源 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化氢 | 反应过程尾气、烘干过程尾气、洗涤塔废气、贮存及罐装过程废气、排渣过程尾气 | HF、SiF4、粉尘 | 废气经除尘，水洗，碱洗达标后排放，尾气吸收废液回收处理或去废水、废渣处理系统 |
|  | 氟化铝 |  | HF、SiF4、粉尘 |  |
|  | 冰晶石 |  | HF、NH3、CO2、SiF4、粉尘 |  |
|  | 氟化铵 氟化氢铵 |  | HF、NH3、NH4F、NH4HF2、SiF4、粉尘 |  |
|  | 氟化石墨 |  | HF、粉尘 |  |
|  | 六氟磷酸锂 |  | HF、PF5、粉尘 |  |
|  | 氟硅酸钾 氟硅酸钠 |  | HF、SiF4、粉尘 |  |
|  | 氟钛酸钾 |  | HF、粉尘 |  |
|  | 氟硼酸钾 氟硼酸钠 |  | HF、粉尘 |  |
|  | 六氟化硫 |  | HF、SO2、CO、CO2、F2、CF4、S2F10、SF2、S2F2、SF4、SOF2、SO2F2、SOF4、S2F10O、N2O、OF2、粉尘 | 先除尘，S2F10、S2F10O等经高温热解生成SF6、SF4、SOF4，再经水洗去除SF2、S2F2、SF4、SOF2、SO2F2、SOF4、碱洗去除HF、F2、CO2、SO2、吸附去除N2O、OF2、精馏或吸附去除CF4后达标排放，CF4可作为副产品或作为危废交有资质单位处理。 |
|  | 三氟化氮 |  | HF、NH4F、N2O、NxOx、FxOx、NxFx、CF4、SO2、CO2 | 经水洗、碱洗去除HF后，通过高温裂解FxOx、NxFx、氧化去除N2O，经还原性溶液去除裂解及氧化产生的氧化性物质、碱洗去除酸性物质，最后精馏或吸附除CF4后达标排放，CF4可作为副产品或作为危废交有资质单位处理。 |

    - 有机氟化物生产污染物

有机氟化物主要生产装置、废气污染物及处理措施见表2。

表2 有机氟化物主要生产装置、废气污染物及处理措施

| 序号 | 主要装置 | 主要生产工段 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟甲烷 生产装置 | 原料反应工段 水洗碱洗工段 精制工段 | 一氟一氯甲烷、氟化氢、 二氯甲烷、氯化氢等 | 含有蒙特利尔公约规定的含氟有机化学品的废气，应按照公约规定的要求进行预处理。 有机氟化工生产过程中涉及的大多为危险化学品, 所产生的含氟有机废气应进行回收，无法回收的废气应根据GB5044进行毒性分级，含有极度危害含氟有机化学品的废气，如八氟异丁烯等第二类监控化学品，按照联合国禁化武公约相关要求进行焚烧预处理；含有高度危害含氟有机化学品的废气应进行焚烧预处理；含有中度危害含氟有机化学品的废气可化学处理降低毒性，进行综合利用，或采用焚烧处理；其他轻度毒性的含氟有机化学品的废气可经吸收处理后达标排放。 焚烧产生的尾气经吸收、中和等处理后达标排放。 |
| 2 | 四氟乙烯 生产装置 | 二氟一氯甲烷合成工段 | 三氟甲烷、氟化氢、二氟一氯甲烷、氯化氢等 |  |
|  |  | 高温裂解工段 | 四氟乙烯、六氟丙烯、二氟一氯甲烷、氯化氢等 |  |
|  |  | 精制工段 | 四氟乙烯、六氟丙烯、二氟一氯甲烷等 |  |
| 3 | 五氟乙烷 生产装置 | 氟化工段 精制工段 | 四氟乙烯、氟化氢、 五氟乙烷等 |  |
| 4 | 聚四氟乙烯 生产装置 | 聚合反应工段 后处理工段 | 四氟乙烯、三乙胺等 |  |
| 5 | 聚全氟乙丙烯 生产装置 | 聚合工段 凝聚工段 烧结工段 | 四氟乙烯、六氟丙烯、聚全氟乙丙烯等 |  |
| 6 | 六氟丙烯 生产装置 | 热解工段、急冷工段、压缩冷凝工段、 精制工段 | 四氟乙烯、六氟丙烯、八氟环丁烷、 八氟异丁烯等 |  |
| 7 | 新型混合制冷剂生产装置 | 混合制冷剂 生产工段 | 二氟甲烷、五氟乙烷 |  |
| 8 | 储罐区 | 储罐区物料储存区 | 氟化氢、聚四氟乙烯、五氟乙烷、二氟甲烷、六氟丙烯、液氯、 聚全氟乙丙烯 |  |

  - 废水污染

    - 无机氟化物生产污染物

无机氟化物生产废水的产生同生产工艺有关，废水产生来源及主要污染物见表3。

表3 无机氟化物生产废水产生来源、主要污染物及处理措施

| 无机氟化物 | 类别 | 来源 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化氢 | 反应废液、工艺废气吸收液、 洗涤废水 | H2SiF6、HF | 回收利用，或经反应、沉淀处理达标后排放。 |
|  | 氟化铝 |  | H2SiF6、HF |  |
|  | 六氟化硫 |  | HF、H2SO3、H2SO4 |  |
|  | 氟化石墨 |  | HF |  |
|  | 氟硅酸钾 氟硅酸钠 |  | H2SiF6、HF、H3BO3、SiO2（悬浮物） |  |
|  | 氟钛酸钾 |  | HF、FeCl2 | SiF62+、PO43+、Fe2+、F–、SiO2（悬浮物）可选择混凝沉淀、吸附等合适方法回收或处理，达标后排放。 |
|  | 氟硼酸钾 氟硼酸钠 |  | H2SiF6、HF、H3BO3、SiO2（悬浮物） |  |
|  | 六氟磷酸锂 |  | HF、H3PO4 |  |
|  | 氟化铵 氟化氢铵 |  | H2SiF6、HF、NH4F | SiF62+、NH4+、F–可选择混凝沉淀、吸附等合适方法回收或处理，达标后排放。 |
|  | 三氟化氮 |  | HF、NH4F、H2SO3 |  |
|  | 冰晶石 |  | H2SiF6、HF、NH4F |  |

    - 有机氟化物生产污染物

根据有机氟化工不同废水中特征污染物的不同，将废水分为：含氟废水、有机废水。有机氟化物废水污染来源、主要污染物及处理措施见表4。

表4 有机氟化物废水污染来源、主要污染物及处理措施

| 种类 | 污染来源 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含氟废水 | 焚烧尾气洗涤废水、四氟乙烯、六氟丙烯等 单体生产 | HF﹑无机氟化物 | 经反应、沉淀处理达标后排放。 |
| 有机废水 | 生产过程废水、 吸收洗涤液、 冲洗水 | 有机氟化物 | 可降解的有机废水，经生化处理达标后排放。 含有难生化分解物质的有机废水，须采用吸附、电解、焚烧等预处理，使其转化为可生化分解物质，再进入废水处理系统。 |

    - 废水水量

废水水量可按下式计算：

- Q=Qi+Qj

- Qi=Σqimi

- 式中：

- Q——综合废水量（m3/d）；

- Qi——生产废水量（m3/d）；

- Qj——其他废水量（m3/d），包括地面冲洗水和生活污水等，应参照GB50015、GB50336等标准确定；

- qi——单位产品生产废水量（m3/t产品）；

- mi——产品生产量（t产品/d），应根据企业生产规模和产品方案确定。

    - 废水水质

- 氢氟酸、氟化盐等无机氟化物生产过程产生的废水，其污染物较简单，主要为氟化物、悬浮物等。

- 废水水质可采取实测数据，没有实测条件的，可类比现有同等规模、相同原料及产品、相同工艺的氟化工生产企业的排放数据确定。

- 有机氟化物生产过程产生的废水水质较复杂，根据生产的产品种类、使用的原辅材料分析其废水水质。

- 缺乏实测数据或类比数据时，废水水质可参考表5。

- 表5 典型氟化工生产企业废水水质

单位：mg/L

| 废水种类 | pH | 化学需氧量COD | 悬浮物SS | 氟化物 | 氨氮NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氟酸生产废水 | 1.5-3.5 | 70-120 | 100-200 | 200-800 | — |
| 基础氟盐产品生产废水 | 2.5-5.5 | 120-300 | 10-200 | 500-800 | 5-500 |
| 有机氟化物生产废水 | 3-4 | 200-500 | 10-100 | 10-50 | 5-100 |

- 总体要求

  - 一般规定

    - 经处理后排放的污染物应符合环境影响评价批复文件、国家或地方标准的要求。

    - 氟化工企业应根据生产原料和产品种类，应推行清洁生产技术，减少废水（气）产生量，提高资源利用率，采用新型无毒的原辅材料，降低污染物负荷。

    - 生产废水（气）治理工程的建设规模应根据废水（气）设计量确定；工艺配置应与企业生产系统相协调；分期建设的应满足企业总体规划的要求。

    - 氟化工企业污染物处理工程应根据不同产品、工艺的特点，选择适合的处理工艺，并根据当地的环境保护要求，经技术经济比较后确定。

    - 按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）建设废水、废气排放口，设置符合要求的排放标志，安装监测氟离子等特征因子的废水在线监测监控设备，并与环保部门联网。

    - 污染物排放口（源）应按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）规范化建设。排污口图形标志的设置应符合GB 15562.1的要求，重点污染源排放连续监测设备安装按照《污染源自动监控管理办法》实施。

    - 废水（气）治理工程在建设和运行中，应采取消防、防噪、抗震等措施。处理设施、构（建）筑物等应根据其接触介质的性质，采取防腐、防漏、防渗等措施。

    - 厂区排水系统应采用雨污分流制，应对地面污染物区域的初期雨水进行截留、调蓄和处理。

  - 建设规模

    - 废气治理工程建设规模应根据现有废气处理量、废气性质等情况确定，没有实测数据的宜根据相似工程经验或参考类似企业废气产生量确定。

    - 废水治理工程建设规模应根据现有水量、水质和预期变化情况综合确定。其中，现有企业的废水治理工程应以实测数据为依据，设计水量可按实测值的110%-120%进行确定；新（扩、改）建企业的废水治理工程应根据原料种类、产品类别、生产工艺、回用废水的治理程度和回用量，采用类比或物料衡算的方法确定。

  - 工程构成

    - 污染治理工程由主体工程、辅助工程和生产管理设施构成。

    - 废气治理主体工程包括废气收集、预处理、处理单元。若治理过程中产生二次污染物时，还包括二次污染物治理单元。

    - 废水治理主体工程包括废水预处理工程、废水处理工程、回用水工程、污泥处理和处置工程、药剂配置、自动检测控制。

    - 辅助工程主要包括电气、检测与过程控制、供排水和消防、建筑结构等单元。

    - 生产管理设施包括办公用房、值班室等。

  - 场址选择与总图布置

    - 场址选择和总图布置应符合GB50187等标准的相关规定，并满足环境影响评价及其批复文件的要求。

    - 场址选择遵从降低环境影响，应符合规划要求并具有良好的工程地质条件；宜靠近生产车间，废水可自流进入废水处理站；便于施工、维护和管理；处理后的废水有良好的排放条件；并按照消防要求留有消防通道和安全保护距离。

    - 废水处理站平面布置图应满足各处理单元的功能和处理流程要求，建（构）筑物及设施的间距应紧凑，合理，并满足施工、安装的要求；各类管线连接应简捷，避免相互干扰；通道设置宜方便维修管理及药剂和污泥运送。应该合理布置超越管线和维修放空线，设置超越和维修放空所需的暂存设施，确保不合理的超越和放空水、气和污泥得到妥善处理和处置。

    - 治理设施的布置应考虑主导风向的影响，以减少有害气体、噪声等对环境的影响。废水处理单元尽量设置在企业排水系统的下游区域。

    - 当治理工程分期建设时，治理工程占地面积应按总体处理规模预留场地，并进行总体布局，管网及地下构筑物宜一次性建成。

    - 总平面布置应合理、紧凑、满足施工、维护和管理的要求，并留有发展和设备更换的余地；应充分利用原有地形和高差，尽可能做到土方平衡、重力排放、降低能耗。

    - 总平面布置应合理、紧凑、满足施工、维护和管理的要求，并留有发展和设备更换的余地。

- 废气工艺设计

  - 一般规定

    - 在工艺设计前，应确定废气的处理量，并对废气中污染物的种类、性质、含量进行分析。

    - 应根据污染物的特点、排放标准和当地环境保护要求，选用适合的处理工艺，并经技术经济比较后确定。

    - 废气处理设施应采取防腐措施。

    - 废气排气筒的设计应满足GB 50051的规定。

  - 工艺路线选择

    - 有机氟化物生产废气需经焚烧处理的，生产装置中应设置在线焚烧装置。焚烧尾气经急冷、碱洗等单元处理达标后排放，废水进入含氟废水预处理系统。

    - 无机氟化工废气须经过水洗、碱洗，达标后排放。废气处理工艺流程如图4所示。

- 氟化工企业废气处理工艺流程图

    - 有机氟化物废气预处理手段包括吸附、焚烧等。

    - 无机氟化物废气（含四氟化硅）处理的一种典型工艺流程，如图5所示。

- 无机氟化物生产废气处理的一种典型工艺流程图

    - 二氟一氯甲烷（R22）生产过程废气处理工艺流程如图6所示。

- R22生产过程废气处理工艺流程图

    - 含氟聚合物PTFE悬浮聚合工艺流程如图6所示。

- PTFE悬浮聚合过程废气处理工艺流程图

    - 在渣库、产生废气的车间以及废气排放口应安装废气收集设施，严格控制氟化氢（HF）、氯化氢（HCl）、非甲烷总烃类等废气无组织排放。

    - 氢氟酸生产企业应对渣库实行密闭。

    - 废气成分复杂的有机氟化物生产企业废气应根据废气的种类、性质选择处理工艺。

  - 工艺设计要求

    - 废气收集

      - 废气废气收集系统设计应符合 GB 50019的规定。应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理。

      - 含氟废气具有极强的腐蚀性，集气系统的设计应能满足耐腐蚀性要求。建议采用硬聚氯乙烯管道和板材，耐腐蚀玻璃材质等。

      - 废气收集系统的设计应有完整的设计说明书和必要的计算过程。确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，罩口应呈微负压状态，且罩内负压均匀。对于密封型集气罩，罩口控制风速建议为≧0.4m/s；对于敞开型集气罩，罩口控制风速建议为≧0.6m/s。

      - 对于敞开型集气罩，为减少周围空气混入排风系统，要求罩口至污染源距离(H)尽可能小于或等于0.3L ( L为罩口长边尺寸或直径)，罩口外边缘到污染源外边的水平距离宜为0.4H。

      - 渣库必须整体密闭、集气净化，除物料和员工出入口外不得设置其他可开启的门、窗，其通风换气量应符合GB 50019要求。盛放含挥发性有机物料的容器必须安装密封盖，不能密封的应加装活动盖和集气罩。尾气需设置处理装置。

    - 废气预处理

      - 预处理设备应根据废气的成分、性质等的物质性质及含量进行选择。

      - 进入吸附装置中的废气颗粒物浓度超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采取洗涤或预吸附等预处理方式处理。

      - 进入废气处理装置的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物浓度高于其爆炸极限下限的25%时，应采用空气稀释方式调节有机物浓度至低于其爆炸极限下限的25%。

      - 对于含有混合有机化合物的废气，其控制浓度P应低于最易爆组分或混合气体爆炸极限下限值得25%。

      - 当废气中有机物浓度较高时，应采用冷凝或稀释等方式调节至满足6.4.2.4的要求。

      - 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，否则应采用换热或稀释等方式调节至40℃以内。

    - 废气分离

      - 对可回收利用的废气应尽量回收利用。常规型回收利用方法见下表：

表6 氟净化回收副产品及其用途

| - 含氟废气净化回收方法 | - 副产品 | - 规格或标准 | - 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 水吸收 | - 氟硅酸（溶液） | - w(H2SiF6) ≥28% | - 生产氟硅酸钠、氟化铝、冰晶石；用作酿造业消毒剂、水泥级人造石硬化剂 |
| - 碱液吸收 | - 氟硅酸钠（白色结晶粉末） | - w(NaSiF6) ≥97% | - 用作耐酸混凝土、人造大理石；木材皮革防腐剂、水处理剂、塑料填充剂、熔融剂、玻璃蚀刻剂、表面处理剂 |
| - 水吸收后与纯碱反应 | - 氟化钠（白色结晶粉末） | - w（NaF） ≥98% | - 用作防腐剂、杀虫剂、玻璃遮光剂、水处理剂、牙膏添加剂、食盐强化剂 |

      - 废气可收集到气库，再按照废气的性质分别进行回收，不可回收的气体进入后续的处理系统。

      - 含氟废气宜采用三级吸收，可分为两室一器、两室一塔、两室一旋等。“室”是指拨水轮吸收室，一般用作一级吸收，优点是不易堵塞，清理方便，但脱氟效率不高；“器”是指文丘里吸收器；“塔”是指湍流塔或湍流板塔；“旋”是指旋流板塔。组合后脱氟效率可达98%以上。

      - 对于GB 5044中规定的中度危害及以下含氟有机气体，进行吸附、吸收、冷凝、膜分离等处理后达标排放，或进行焚烧处理，焚烧尾气须经过水洗、碱洗达标后排放。

      - 对于GB 5044中规定的高度危害及以上的有机含氟废气应符合GB 18484要求焚烧破坏，焚烧尾气须经过水洗、碱洗达标后排放。

      - 对于国际公约规定的有机含氟废气，按照公约规定要求进行处理。

    - 洗涤吸收处理

      - 水洗涤吸收处理

（1）含氟化氢、四氟化硅废气需先进行至少三级水洗处理，应采用逐级逆流方式，在最后一级补充新鲜水，吸收液可回用制造有水酸。

（2）吸收设备宜采用喷洒式（如喷射塔），采用“一室加一塔”（拨水轮吸收室+旋流板塔）或“两室加一塔”，除氟效果可达99%以上。

（3）最后一级水洗塔的酸的浓度应小于0.5%，空塔气速不宜高于0.8倍的泛点气速。

（4）水洗涤吸收法的产物氢氟酸、氟硅酸等，腐蚀性较强，气处理设备及管道应采用聚氯乙烯或玻璃钢材质制作。

（5）用水吸收四氟化硅时生成氟硅酸，同时有硅胶生成，应注意随时清理，防止系统堵塞。

      - 碱洗涤吸收处理

（1）常用氨水、石灰乳、纯碱溶液作为碱洗涤吸收的介质。

（2）常用的碱洗涤吸收设备有喷雾塔、填料塔、喷射洗涤塔、文丘里洗涤器和泡沫洗涤塔等。

碱洗过程采用逐级逆流方式，空塔气速应小于0.5倍的泛点气速。

（3）碱洗液pH值应大于9，碱洗塔应配备pH在线检测装置及自动加碱系统。

（4）碱洗塔清洗废液应进入废水处理系统。

      - 喷淋吸收系统

- 喷淋吸收系统主要组成：吸收塔、填料、喷淋装置、吸收液循环泵、除雾装置组成。

- 喷淋吸收塔宜分段设置，可按两段或三级段进行设置，每级段设填料。吸收塔的空塔气速由填料塔的泛点气速计算。设计采用的空塔气速应保证吸收塔的压降控制在0.8~1.2kPa间为宜。

- 吸收塔喷淋装置宜满足的条件：

- 喷嘴：能产生实心锥体形状，喷射区为圆形，喷射角度为60~120°；具有良好的防腐性能和耐磨性能；宜采用氟硅酸喷头以解决喷头堵塞问题。

- 吸收液循环泵：浆液再循环系统采用单位制，每台吸收液循环泵宜对应一个喷淋层。

- 喷淋层的布置：喷淋层宜布置成2~6层，层数的安排可根据吸收效率的具体要求进行增减。喷淋层间距为0.8~2米。每个喷淋层由分配母管和喷嘴组成网状系统。

- 除雾器：除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部，宜设置清洗装置，定期对除雾器进行清洗。

- 吸收塔塔体：吸收塔应能满足耐腐蚀性要求。建议采用硬聚氯乙烯管道和板材，耐腐蚀玻璃材质等，防止塔体腐蚀。

- 填料塔的附属结构包括填料支承板、液体分布器及再分布器、气体进口分布及除雾器。填料塔的附属结构设计应满足气液分布均匀及良好传质效果要求。

    - 吸附净化

      - 吸附净化处理含氟废气适用于处理含氟浓度不高的废气。脱氟吸附剂的选择，主要考虑对氟有较强吸附能力或亲和力，比表面积大，并且固体表面微孔不易被堵塞等因素。常用于含氟废气净化的工业吸附剂有活性炭、活性氧化铝、分子筛等。

      - 净化吸附流程有输送床吸附工艺和沸腾床吸附工艺等。

- （1）输送床吸附工艺：输送床内气体流速宜控制在15-18m/s之间，系统压降控制为2.5-3kPa，塔内固气比为70-80g/m3，塔体长度宜为10m。

- （2）沸腾床吸附工艺：沸腾床吸附剂的层厚一般为3-4cm，气体流速控制在0.28m/s左右。

      - 过滤装置两端应装设压差计，当过滤的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。

      - 吸附剂的选择应符合下列规定：

- 蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于1700m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m2/g。

- 在吸附剂选定后，吸附床的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量等因素计算确定。

- 固定床吸附装置吸附层的气流流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂时（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。

- 采用颗粒状吸附剂的移动床和流化床吸附装置，吸附层的气体流速应根据吸附剂的用量、粒度和体密度等确定；采用蜂窝状吸附剂的移动床吸附装置，气体流速宜低于1.2m/s。活性氧化铝属极性吸附剂，白色粉末状，机械强度好，适宜在移动床中使用。

- 采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa；采用其他形式吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于2.5kPa。

（6）对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足设计或排放要求时，应更换吸附剂；对于可再生的吸附剂，应定期对吸附剂动态吸附量进行检测，当动态吸附量降至设计值的80%时应更换吸附剂。

    - 高温焚烧（或催化燃烧）

      - 燃烧温度设定宜为能够保证有机废气中的有害组分被完全分解破坏的范围。高温焚烧法一般控制焚烧温度在850-1100℃之间，其转化率为90-99%；催化燃烧法一般控制温度在150-300℃之间，为无火焰燃烧法。

      - 燃烧停留时间宜为保证有机废气在燃烧装置内可以燃烧干净，达到无害化排放，设计上宜采用炉膛有效体积法进行设计。

      - 采用催化燃烧工艺的处理设备应符合 HJ 2027-2013规定要求。

      - 高温焚烧或催化燃烧装置应具有过热保护功能。

      - 高温焚烧或催化燃烧装置应进行整体保温，外表温度应低于60℃。

      - 高温焚烧或催化燃烧装置防爆泄压设计应符合GB50160的规定。

    - 安全要求

      - 处理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。

      - 处理系统与主体装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符合GB 13347的规定。

      - 风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。

      - 在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温措施。

      - 处理装置安装区域内应按规定设置消防设施。

      - 处理设施应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω。

      - 室外治理设备应安装符合GB 50057规定的避雷装置。

    - 废气处理产生的固废处理

更换后的过滤材料、吸附剂的处理与处置应符合GB 18597相关规定的要求。废气处理产生的粉尘、废渣和废液等其他固体废物应进行鉴别，属于危险废物的，处置应符合GB 18597相关规定的要求。

    - 锅炉燃煤烟气处理

      - 锅炉大气污染物排放浓度应符合GB 13271的规定。

      - 锅炉燃煤烟气治理设计应符合HJ 462、HJ/T 288及HJ/T 39等规定。

- 废水工艺设计

  - 一般规定

    - 在工艺设计前，应对废水的水质、水量、变化规律及可回用性进行全面调查，并进行必要的分析和试验。

    - 应根据污染物的特点、排放标准和当地环境保护要求，选用适合的处理工艺，并经技术经济比较后确定。

    - 应根据废水的属性，采取分类收集、分别处理；实现废水的循环利用，以减少废水排放量。

    - 废水处理设施应采取防腐措施。

    - 废水反应后所产生的干污泥量，宜通过试验确定。当无条件试验时，可参考类似工程的污泥量进行确定。

  - 工艺路线选择

    - 废水处理工艺

      - 氟化物生产企业废水处理工艺流程如图1所示。

- 氟化工企业废水处理工艺流程图

      - 无机氟化物（氟化氢、基础氟盐）生产企业可选一级+二级或者一级+二级+三级处理工艺。无机氟化物生产废水典型处理流程如图2。

- 无机氟化物生产废水处理工艺流程图

      - 有机氟化物生产企业宜选择一级+二级+三级处理工艺。废水典型处理流程图如图3。

- 有机氟化物生产废水处理工艺流程图

  - 工艺设计要求

    - 一级处理

      - 一级处理主要包括格栅、提升泵房、调节池等。

      - 是否设置格栅可根据废水水质及排水系统情况确定，格栅渠的设计应符合GB 50014的规定，并满足以下要求：

a）粗格栅宜采用16-25mm，粗栅格设置在泵前，应满足泵的要求；

b）细格栅宜采用具有自清能力的旋转机械栅格，并符合HJ/T 250的规定。

c）格栅渠上部应设置工作平台，其高度宜高出格栅前最高设计水位0.5m，工作平台上应有安全和冲洗设施。

d）格栅应采用耐腐蚀材质。

e）栅渣宜用机械输送，脱水后外运妥善处理。

f）格栅一般置于室外，当需置于室内时，应设机械通风和有毒有害气体检测与报警装置。

      - 来水高程无法满足自流进入后续处理构筑物时，应设置提升泵站，泵站包括水泵间、集水池和出水设施，其工艺设计应符合GB 50014的规定，并满足以下要求：

- 集水池深度应满足水能够自流进入后续处理构筑物，并保持一定的流速。

- 集水池的容积应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定，水力停留时间宜采用10-30min。

- 集水池池底应设集水坑，倾向坑的坡度不宜小于0.01，池壁应设置爬梯。

- 集水池应设置事故溢出口，将事故排水排入事故池。

- 集水池应设冲洗装置，应设清泥装置。

- 集水池应设置液位控制、报警装置和应急排出口。

- 自然通风条件差的水泵间应设机械送排风系统。

      - 水质水量变化较大时，应设置调节池，调节池容积应根据废水浓度、流量的变化规律及要求调节的程度来确定，并满足以下要求：

- 调节池的有效容积应能容纳大于16h 最大日平均时废水量。

- 调节池应设置搅拌装置，底部应设有集水坑，池壁应设置爬梯。

- 调节池应设置液位控制、报警装置。

- 储存含有挥发性有毒、有害污水的设施应加盖并机械抽风换气，并应对废气进行妥善处理。

- 调节池废水如需调节pH，应设置pH在线监测装置、自动加药装置；应设置回流管线，可再次进行处理。

    - 二级处理

      - 二级处理主要包括反应池、沉淀池、加药系统。

a）药剂的投加量应通过实验确定，常用的药剂有碳酸钙、氧化钙、氯化钙或氢氧化钙等。

b）加药系统应包括配药池、自动加药装置。

c）反应池宜设置空气搅拌装置，用气量为0.1-0.5m3/(min.m3),反应时间不应小于3h。对于高浓度含氟工业废水，一般采用石灰沉淀法，石灰投加量宜过量50%以上；若废水中含有氯化钠、硫酸钠等，将会增大氟化钙的溶解度，可通过加入易溶钙如氯化钙等，利用同离子效应，使氟化钙更易析出；若含氟废水中溶有碳酸根、冲碳酸根时，宜先将废水pH调至6.0-8.0之间，再与氯化钙反应去除氟离子；若废水中含有磷酸根离子，则先用石灰处理至pH大于7，再将沉淀物沉淀分离出来。采用电石渣作为反应药剂时，反应池的pH值宜控制在5.5-6.0之间。

d）氟化钙沉淀效果不佳，宜通过投加铝盐混凝剂（PAC）来加速氟化钙沉淀，铝盐混凝剂的投加量以水中F与Al的摩尔比为0.7左右时最佳，絮凝沉淀的pH范围宜为5.0-8.0之间。沉淀池宜采用辐（竖）流式沉淀池，不应采用斜板（管）沉淀池；沉淀池的表面负荷宜为1-2m3/(m2.h)，水力停留时间宜为1～2h。

e）一级沉淀满足不了出水要求时，可考虑采用二级沉淀或三级沉淀；

f）有机氟类废水采用铁碳反应预处理时，宜将废水的pH调至2-3，ORP值宜控制在230-270mV之间，使铁碳池效果达到最优；废水与铁碳填料接触反应时间宜不低于3h；铁碳池应采用空气搅拌或机械搅拌方式，使有机氟污染物与铁碳填料充分接触反应，并防止结垢板结。采用先铁碳反应后催化氧化（H2O2）工艺，前一级反应宜采用机械搅拌，后一级反应可采用空气搅拌。铁碳填料应定期进行冲洗。

g）含有机氟废水经铁碳池反应后，废水宜经除氟反应器中与石灰等反应沉淀去除氟离子后，再进入后续生化处理系统。

      - 废水处理应根据具体水质情况，增设水解酸化或厌氧生物处理工艺，其工艺要求如下：

a)采用水解酸化处理工艺时，水解酸化池设计是以水力负荷为控制参数，水力停留时间宜取4h～6h；

b)水解或厌氧处理工艺进水pH宜控制在7.0～9.0之间，不满足的前端要设置pH调节装置；

c)厌氧处理工艺可采用升流式﹑组合式﹑完全混合式。采用升流式时，有效水深宜为3m～6m，超高0.5m～1.0m，上升流速宜为0.3m/h～1.0m/h；当采用组合式时，填料应采用对生物无害﹑轻质﹑易挂膜﹑高强度﹑抗老化﹑比表面积大﹑空隙率高的材料，填料填充率应达到60%～80%，固定层填料与池深比宜为1︰2～2︰3；当采用完全混合时，应在反应器后设置沉淀池进行污泥回流，回流比不宜小于100%，反应器内污泥浓度宜为4000～6000mg/L，不足时可以适当回流好氧池剩余污泥；

d)水解或厌氧处理工艺水池宜采用顶盖等密封措施。

      - 废水好氧生化处理宜选用有机负荷低、抗冲击负荷能力强的工艺，如A/O和SBR等，其工艺设计满足以下要求：

- 好氧生化处理单元的主要设计参数可参照表7；

表7 好氧生化处理单元主要设计参数

| 好氧单元类型 | 污泥质量浓度，g/L | 污泥负荷（CODcr/MLSS), kg/kg | 容积负荷（CODcr) kg/(m3·d) | 水力停留时间/h | 混合液回流比/% | 运行周期/h | 冲水比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/O | 3.0～5.0 | 0.05～1.0 | 0.2～0.5 | 48～72 | 100～300 | — | — |
| SBR | 1.5～5.0 | 0.08～0.12 | 0.3～0.6 | 60～84 | — | 8～12 | 15～25 |

b)水温宜控制在15℃～37℃，pH值宜为7～8；

c)曝气设备应能根据废水水质、水量调节供氧量，较大规模的综合废水处理工程自动调节供氧量；

d)曝气池宜设置泡沫消除设施，可采用添加消泡剂、喷水消泡和机械消泡等措施。

      - 二次沉淀池的形式应根据处理规模、工艺特点和场地地质条件等因素确定，可选用平流式、幅流式和竖流式等池型，其工艺要求如下：

- 沉淀池的设计参照∶沉淀时间1.5h～4.0h；表面负荷0.6m3/(m2·h)～1.5m3/(m2·h)；固体负荷≤150kg/(m2·d)；出水堰口负荷不大于7.0~10.0m3/(m·h)；

- 较大规模的沉淀池采用机械排泥，并应有浮渣刮除设施；

- 采用斜板（管）沉淀池作为二沉池时，如因场地面积限制确实需要采用斜板（管）沉淀池时，其表面负荷可按普通沉淀池提高1～1.5倍，并设置反冲洗设施。

    - 三级处理

      - 三级处理宜采用混凝沉淀处理技术，其工艺设计应符合GB/T 50335的规定，并满足以下要求：

a）采用混凝沉淀工艺时，混凝过程混合速度梯度G值300s-1～600s-1，混合时间60s～120s；反应段速度梯度G值30s-1～60s-1，反应时间10min～20min。澄清池上升速率0.4mm/s～0.6mm/s，停留时间1.5h～2.0h；气浮池气水接触时间50s～100s，表面负荷2m3/(m2·h)～4m3/(m2·h)，水力停留时间40min～60min；沉淀池相关参数参照二级处理中沉淀池的要求；

b）采用过滤工艺时，进水悬浮物宜小于50mg/L，滤池工艺设计应符合GB/T 50335的规定，并参照同类企业运行数据。过滤器的选用和工艺设计应根据设备供应商的资料和同类企业运行数据确定。

c）混凝剂和助凝剂的种类和投加量应通过实验确定，常用的混凝剂有铁盐、铝盐及高分子混凝剂等，常用的助凝剂有PAM。

d）应考虑pH对混凝反应过程的影响，可在进入混凝反应池之前设置pH调节设施。

      - 排放标准高的地方，三级处理可采用离子交换法，可将废水中的F离子浓度降至0.8mg/L。

a）离子交换法深度处理含氟废水宜采用图8所示的基本工艺流程。

含氟废水

过滤柱

离子交换柱

达标排放

- 离子交换法处理含氟废水基本工艺流程

b）进水氟离子的质量浓度不宜大于20mg/L；

c）当进水的悬浮物浓度超过10mg/L时，应设置过滤柱；

d）进入离子交换柱的废水pH值宜控制在5以下；

e）离子交换柱的再生：清水第一次逆洗后用一定浓度比的NaOH溶液进行脱氟，接着清水第二次逆洗后酸中和，最后清水进行第三次逆洗；

f）离子交换树脂再生时产生的淋洗水，应返回废水调节池做进一步处理达标后排放。

      - 对于有机氟化物生产企业的废水，成分较复杂，二级处理或混凝沉淀出水达不到水质目标时，根据废水的种类和性质，需采用高级氧化、吸附、离子交换等处理工艺，使达标排放。

    - 事故废水收集处理

      - 事故池的有效容积应能容纳最大一次事故排放的废水量。

      - 事故池内应设置提升泵，根据事故废水水质情况，经预处理后均匀排入废水处理设施的调节池中。

      - 事故池底部应设有集水坑，倾向坑的坡度不宜小于0.01，池壁应设置爬梯。

      - 事故池宜设置混合装置和排泥设施。

      - 事故池宜设置液位控制和报警装置。

      - 事故池在非事故状态下应保持空置，事故池池内应采用防腐措施。

    - 废水回用

      - 处理后的废水可以回用于其他工业用水、厂区环境保洁或其他用水，其水质要求根据回用环节参照GB/T 18920和GB/T 19923等国家标准执行。

      - 回用水的贮存、输配和监测系统应符合GB/T 50335的规定。

  - 污泥处理与处置工艺设计

    - 污泥的产生量可根据实际工程的情况测定或参照同类企业确定，也可根据去除单位污染物量估算污泥量。

      - 二级处理的沉淀污泥量可按消化池处理负荷设计。

      - 三级处理的生化污泥量可按实际的生化需氧量计算。

    - 二级处理的沉淀污泥主要成分为氟化钙，宜用于制作二水石膏。

    - 污泥处理工艺应综合考虑污泥的最终处置方式，处理工艺包括污泥浓缩、污泥均质、污泥脱水和污泥堆场。

    - 应设置污泥脱水场地，如厂内配套二水石膏的制造工艺，应设置二水石膏的制造场地，场地应设置防渗、防流失、防雨设施，并满足GB 18599的相关规定。

    - 污泥脱水过程中产生的污水应进入调节池处理。

- 主要工艺设备和材料

  - 一般规定

    - 废气治理工程常用的设备包括集气设备、风机。

    - 对易腐蚀的设备、管道及材料应采取相应的防腐措施。

    - 对水泵、风机等连续工作的设备应配置必要的备用设备。

    - 废水治理工程常用的设备包括泵、搅拌设备、加药设备、脱水机等。

    - 加药设备应符合HJ/T 369的要求。

    - 吸收装置的基本性能应满足HJ/T 387的要求。

  - 配置要求

    - 加药设备应按加入药液的性质和处理系列分别配置，并考虑防腐蚀措施。

    - 水泵、污泥泵、鼓风机等连续工作的设备应配置备用设备。

    - 曝气装置、加药装置等宜储备核心部件和易损部件。

    - 厌氧单元应采用防爆型电机设备。

    - 提升泵、鼓风机等大功率设备应配备变频装置。

    - 格栅除污机等宜按双系列或多系列生产线配置。

  - 性能要求

    - 废水处理设备性能要求

      - 格栅除污机应符合HJ/T 262的规定。

      - 潜水排污泵应符合HJ/T 336的规定，推流式潜水搅拌机应符合HJ/T 279的规定。

      - 罗茨风机应符合HJ/T 251的规定，单级高速曝气离心鼓风机应符合HJ/T 278的规定。

      - 鼓风式中、微孔曝气器应符合HJ/T 262的规定。

      - 刮泥机应符合HJ/T 265的规定，吸泥机应符合HJ/T 266的规定。

      - 带式压滤机应符合HJ/T 242的规定，厢式压滤机和板框压滤机应符合HJ/T 283的规定。

      - 浓缩带式脱水一体机应符合HJ/T 335的规定。

      - 加药设备应符合HJ/T 369的规定。

    - 废气处理设备性能要求

      - 主要设备的性能应符合本标准6. 3. 2. 3、 6. 3. 2. 4的规定，并有必要的备用。

      - 吸附装置应符合HJ/T 386的规定。

      - 吸收装置应符合HJ/T 387的规定。

      - 当废气中含有腐蚀性介质时，风机、集气罩、管道、阀门、颗粒过滤器和吸附装置等应满足相关防腐要求。

- 检测与过程控制

  - 检测

    - 应设置化验室，按照检测项目配置相应的检测仪器和设备。

    - 根据水处理单元工艺要求，监测相关的水质参数。

    - 废水排放口应安装流量、pH值、COD、氟离子在线监测装置。

    - 废气治理设备应设置永久性采样口，采样口设置应符合HJ/T 1的要求，采样方法应满足GB/T 16157的要求。采样频次和检测项目根据工艺控制要求确定。

  - 过程控制

    - 小型废水治理工程可采用局部自动控制系统，大型废水治理工程应采用集中管理、分散控制的集散控制系统。

    - 现场应设置控制柜实现就地控制。就地控制柜应有集中控制端口，具备与集中控制室的连接功能，能在控制柜显示设备的运行状态。

    - 废气治理工程应先于废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现连锁控制。

- 主要辅助工程

  - 电气系统

    - 电源系统可独立设置，也可直接由生产主体工程配电系统接引，中性点接地方式应与生产主体工程一致。

    - 电气系统设计应满足GB 50058的要求。

    - 供配电及工艺设备应可靠接地，根据现场分布情况与企业原接地网相连。

    - 配电系统应根据运行功率因数设置无功补偿装置。

  - 给排水与消防系统

    - 治理工程的给水、排水设计应符合相关工业行业给水排水设计规范的有关规定。

    - 治理工程的消防设计应纳入工程的消防系统总体设计。

    - 给排水和消防系统应与生产过程统筹考虑，给水、排水和消防设施应符合GB 50015和GB 50016等国家标准的规定。

  - 建筑结构

    - 废水治理构筑物设计、施工及验收应符合GB 50069、GB 50108、GBJ 141和GB 50208等国家标准的规定。

    - 建筑的造型应简洁、新颖，建筑风格宜与周围环境相协调，建、构筑物平面布置和空间布局应满足工艺流程要求，同时应考虑今后生产发展和技术改造的可能性。

    - 厂房建筑的防腐、采光和结构应符合GB 50046, GB 50033和GB 50009等国家标准的规定。

10.4 采暖通风与空调

    - 废水治理工程建筑物内应有采暖通风与空气调节系统，并应符合GB 50019, GB 50243等国家标准的规定。

    - 废水治理工程采暖系统设计应与生产系统统一规划，热源宜由厂区供热系统或集控区供热系统提供。

    - 当采暖时，处理构筑物室内温度可按5℃设计;加药间在寒冷地区，处理构筑物和管线应有防冻措施化验室和操作室等的室内温度可按15℃设计。

10.5 厂区道路与绿化

    - 厂内道路应按照厂区建设总体规划设计和建设，符合便捷、通畅的要求，道路通行时应能够确保行人安全，不受污染治理设施的事故情况下的安全威胁。

    - 厂区绿化面积、绿化率应符合项目环境影响评价及其审批文件等要求。

- 劳动安全与职业卫生

  - 劳动安全管理应符合GB 12801的规定。

  - 应制定爆炸、泄漏等意外事故的应急预警救援预案。

  - 应加强作业场所的职业卫生防护，做好防毒、隔声、减震等工作。

- 施工与验收

  - 工程施工

    - 工程设计、施工单位应具有国家或省相应的工程设计、施工资质。

    - 工程施工应符合国家、省和行业施工程序及管理文件的要求。施工单位应遵守相关的施工技术规范，及劳动安全、卫生消防等相关标准的要求。

    - 工程施工应按照设计文件进行建设，对工程的变更应取得工程设计单位的设计变更文件后再行施工。

    - 施工中使用的设备、材料等应符合相应的国家标准。需要采用防腐蚀材质的设备、管路和管件等的施工和验收应符合HGJ229的规定。

  - 工程验收

    - 工程验收应根据《建设项目（工程）竣工验收办法》组织进行。

    - 工程安装、施工完成后应首先对相关仪器仪表进行校验，然后根据工艺流程进行分项调试和整体调试。通过整体调试，各系统运转正常，技术指标达到设计和合同要求后启动试运行。

    - 治理工程验收应依据主管部门的批准(核准)文件、经批准的设计文件和设计变更文件、工程合同、设备供货合同和合同附件、项目环境影响评价及其审批文件、治理工程的性能评估报告、试运行期连续检测数据、完整的启动试运行操作记录、设施运行管理制度和岗位操作规程等技术文件。

    - 治理工程相关专业验收的程序和内容应符合GB 50093, GB 50168, GB 50169, GB 50204,

    - GB 50231, GB 50236, GB 50254, GB 50257, GB 50268, GB 50275, GB 50303和GB 50014等国家标准的相关规定。

  - 竣工环境保护验收

    - 竣工环境保护验收应按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定进行。

    - 环境保护验收前，应进行设施性能试验，内容主要包括：

a）特征污染物进出口浓度；

b）水量、风量；

c）处理单元净化效率。

    - 配套建设的在线监测系统应与治理工程同时进行建设项目竣工环境保护验收，验收的程序和内容应符合HJ/T 354、HJ/T 75的规定。

- 运行与维护

  - 一般规定

    - 治理设施应与产生污染物的工艺单元同步运行，由于紧急事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行的，应立即报告当地环境保护行政主管部门。

    - 治理设施正常运行时污染物的排放应符合国家或地方污染物排放标准的要求。

    - 治理设施不得超负荷运行。

    - 企业应建立健全的环境管理制度，及治理设施运行、维护和操作规程，建立主要设施运行状况的台账制度。

  - 人员与运行管理

    - 企业应配备环境保护专职人员，运行管理工作人员上岗前应进行培训，使其掌握处理工艺、设备的具体操作、维护及在应急情况下的处理措施。

    - 企业应建立治理工程日常运行状况、设施维护等的记录制度，对设施运行时间、药剂用量、各单元工艺控制参数、设备事故及维修情况等进行记录。

    - 应制定处理工程的操作规程、工作制度、定期巡检制度和维护管理制度等；运行人员应按制度履行职责，确保系统经济稳定运行。

    - 废水治理工程的运行管理宜参照CJJ 60的规定。

  - 维护

    - 治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中，应根据工艺要求，制定对各个工艺单元、电气、自控设备等的维护计划。

    - 维护人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，并做好相关记录。

  - 记录

    - 应建立污染治理系统运行状况、设施维护和生产活动等的记录制度，主要记录内容包括：

a)系统启动、停止时间；

b)系统运行工艺控制参数；

c)废水、废气排放检测；

d) 主要设备的运行和维修情况；

e) 主要事故及处置情况；

f) 定期检测、评价及评估情况等。

    - 应制定统一的记录表格并按格式填写，确保填写内容准确、及时、完整，不得随意涂改。

    - 所有记录应制定清单，以备查询，对于需长期保存的记录应交档案室存档保管。

  - 应急措施

    - 企业应根据污染治理工程运行及周围环境实际情况，考虑各种可能的突发性事故，按国家、地方发布的相关管理办法编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案登记。配备人力、设备、通讯等资源，预留应急处理的条件。

    - 氟化工企业须建立环境安全隐患巡查制度，加强生产容器、管道、阀门等易腐蚀设备的日常巡查，发现隐患及时排除，防止因氟化氢等化学品泄漏引发环境污染事故。

    - 有配备危化品运输车辆的氟化工企业应对运输车辆要安装GPS车载终端，建立监控平台，并利用监控平台对运输车辆进行实时监控。

    - 氟化工企业要严格落实危险化学品发货环节查验登记制度，在发货环节，要对车辆、驾驶员、押运员资质、车辆警示标志、安全告示标志、包装容器状况等进行认真查验登记，严禁不符合条件的车辆、人员运输危险化学品，严防超载混装。

    - 氢氟酸生产企业要加强产品包装容器的管理，选用的包装容器必须符合《工业无水氟化氢》（GB 7746-1997）和《聚乙烯吹塑桶》（GB 13508-1992）的标准，不符合标准的不得作为包装容器使用。

    - 污染治理工程发生异常情况或重大事故时，应及时分析，启动应急预案，并向有关部门报告。

    - 应设置危险气体和危险化学品的应急控制与防护设施。

    - 厂区应设置足够容量的水环境风险事故应急池，宜设置在厂区的最低高程处，以便事故废水能自流进应急池中，并配备充足的应急设施和材料。

    - 配备有焚烧装置的氟化工生产企业应为其设置备用电源，设置残液或废气的缓冲或暂存装置。

    - 氟化氢生产企业应在氟化氢反应回转窑两端，设置事故情况下逸出氟化氢气体的收集罩与独立的吸收处理装置。装置的吸收能力应与回转窑内反应物料最大氟化氢生产量相匹配。

    - 危险化学品如强酸、强碱、氟化氢的储存罐区应设置围堰防止物料的泄漏，并对围堰内区域进行防腐、防渗处理。罐区围堰内的容积应至少能容纳最大单罐泄漏的物料量，因占地、地形等原因不能满足容积要求的，应设置专门的应急池接纳泄漏的物料。储罐区应设置备用空罐作为泄漏事故时倒罐使用，其容积不应小于储存罐区内最大单罐容积。

    - 氟化氢的储存罐区应设置喷淋系统，应包括喷淋装置、管道、供水设施、喷淋水收集设施。

    - 属于GB 5044 规定的高度危害及以上的化学品的储存罐区、生产区域及使用区域应设置有毒气体实时监控及报警器系统。

_________________________________