福建省生态环境厅机关大楼空调维修保养项目采购文件

福建省生态环境厅（以下简称我厅）拟对机关大楼空调维修保养项目（采购编号：FJSTHJ[WB]2026001）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：
第一章、采购标的

	合同包
	品目号
	项目名称
	数量（单位）
	品目预算/限价

（元）

	1
	1-1
	福建省生态环境厅机关大楼空调维修保养项目
	1（年）
	75350元


第二章、招标内容及要求

一、项目概况

1.本合同包为福建省生态环境厅机关大楼空调维修保养项目，投标人应对本项目具体情况了解，并具备一定的项目实施及服务响应能力；投标人应具有商品售后服务评价体系以及标准，为本项目提供优质、安全、有序的服务和管理，保证省厅空调系统正常运行。

2.本项目三年一招，一年一签订。本项目合同期限为一年，根据乙方服务品质，经甲方考核并双方协商后，可按年度续签，但最长不得超过3年。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
维保项目范围及主要设施设备概况

1.本项目服务期限为1年。

2.维保要求

（1）投标人须根据国家和地方有关中央空调设施、设备的安装、调试、检测、维修等法规和技术规范要求进行维保，并达到相关标准。

（2）投标人自行负责维修、维护、保养过程中的一切安全责任，并向采购人保证派驻维护人员必须做到安全施工，做好安全防护措施。采购人与派驻维护人员不存在劳动合同关系，如果发生职业危害、意外工伤与事故责任等安全问题由投标人承担，采购人不承担任何责任。

（3）投标人须对配置维护人员要求7×24小时待岗。每月巡检一次，对巡检中遇到的问题及时有效处理，并做好各机组的运行情况登记，按月装订成册，维护年度（一年）结束后移交采购人相关人员归档。

（4）进驻的维护人员对空调机组、系统进行的每次维护、维修须有记录，按年度装订成册，维护年度（一年）结束后移交采购人的相关人员归档。

（5）投标人在接到采购人空调设施故障通知后应前往现场检查维修。若无法及时修复须及时告知采购人，并做好应急预案。每次维修须填写内容详细的维修报告单，并由使用部门负责人签字，按年度装订成册，维护年度（一年）结束后移交采购人的相关人员归档。

（6）维护维修中需更换的零配件、耗品等，投标人须及时向采购人提交配件报价。采购人也可自购零配件、耗品等，到货后由投标人派出维护人员进行维护维修处理。

（7）投标人须及时提交相关维护、维修记录，配合采购人做好空调资料的建档工作，及时更新档案。并积极配合采购人及上级主管部门组织的检查、培训等相关工作。

★3.本次服务工作，是对省厅空调系统设备进行维修保养，具体如下表：

表一  中央空调明细

	序号
	楼层
	空调设备分布
	内机数
	外机数
	备注

	1
	四-十二层
	中会议室
	（每层2台）
	（每层2台）
	18套

	2
	三层
	整层
	16
	
	

	3
	二层
	整层
	14
	
	

	4
	一层
	整层
	15
	
	

	5
	二层平台
	空调室外机
	
	9
	1-3层外机

	
	小计
	
	63
	27
	


表二  一拖一分体空调明细

	序号
	楼层
	柜机
	挂机
	天花机
	备注

	1
	屋面
	3
	
	
	

	2
	十六层
	
	1
	1
	

	3
	十五层
	
	2
	
	

	4
	十二层
	
	14
	
	

	5
	十一层
	
	14
	
	

	6
	十层
	
	14
	
	

	7
	九层
	
	14
	
	

	8
	八层
	
	14
	
	

	9
	六层
	
	2
	
	

	10
	五层
	
	4
	
	

	11
	三层
	
	10
	1
	

	12
	二层
	
	6
	1
	

	13
	一层
	3
	1
	
	

	合计
	
	6
	96
	3
	


4.清洗消毒：室外机年度保养服务、室内机年度保养服务、一年一次对过滤网与蒸发器进行高温蒸汽杀菌清洗，以及冷凝水接水盘排水管去污杀菌等。

5.巡检维护：每个月定期巡检一次；投入不少于2人的维保服务团队等。
系统服务要求

一、室外机年度保养服务

1、清洗整机外观面板上的灰尘、油污，保持外机整洁美观；

2、检查整机结构和风扇固定螺丝有无松动、脱落，如有予以紧固；

3、外机运转时观察是否运转平稳、无异常振动和噪音，如有及时检查调整；

4、检查外机运转时的电压、电流、系统高低压力、高压排气温度、油温是否正常；

5、检查外机风扇是否松动、破损，如有予以紧固或更换；

6、检查配电箱内控制元件是否损坏、配线是否松动、脱落并予处置；

7、检测电压、电流、压力、温度、频率等数据是否在正常范围内；

8、清洗外机冷凝器上的油污及灰尘；

9、开机运转检查是否有异常振动和噪音；

10、检查有无故障显示、运转数据是否正常，内机连接台数是否与实际相同；

二、室内机年度保养服务

1、将外观的灰尘及污垢擦拭干净，清洗内机过滤网出回风口；

2、检测内机进出风温差是否达标并予以处置；

3、检查内机运转时有无异常噪音及振动并予以处置；

4、做排水试验检查冷凝水排放是否顺畅；

5、检查管道接头或喇叭口部位是否有泄漏点并予以处置；

6、清洗内机蒸发器；

7、检查内机风扇叶轮是否松动；

8、清洗接水盘内的污垢或异物；

9、检查电控线路接触是否良好；

10、检查电压、电流、管温等运转数据是否正常。

三、其他支持服务

1、投标人需对省厅现有中央空调设备配备须更换的所有备件作为应急维修备件。
2、投标人在成交后须有库存备件，外观件除外，外机整机所有配件1套及以上，内机所有配件1套及以上，成交后一个月内配齐所有配件。投标人须对此项做出专项承诺。
3、每个月定期巡检一次，并递交巡检记录单，一年一次对过滤网与蒸发器进行高温蒸汽杀菌清洗，以及冷凝水接水盘排水管去污杀菌。
4、在维修保养过程中，投标人所投入使用的仪器仪表须经过检测中心检测、核准。
5、保障空调系统的稳定运行，投标人应针对本项目投入不少于2人的维保服务团队，遵守采购人的规章制度以及作息时间。
故障响应处理

1、投标人承诺收到采购人故障通知后，到场响应时间≤0.5小时，且同时有两个及以上维保人员到现场，并且到场人员均能对采购人所使用空调的故障作出分析及解决方案。投标人须提供专项承诺函。
2、设备损坏处理

空调系统设备及传输管线损坏，服务商应免费协助更换故障设备及管线（损坏及故障设备由采购人自行采购，运维人员协助更换）。为了保证系统平稳有序运行，损坏设备更换应采用系统原有品牌及型号或原有品牌性能更高型号。采用原有品牌其他型号不能破坏原有系统的兼容性和稳定性。
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：环保路8号省生态环境厅机关办公大楼。
2、交付时间：按合同约定时间。
3、交付条件：现场服务。
4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否。
6、支付方式数据表格

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50%
	合同签订后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票，以银行转账方式向乙方支付50%合同款。

	2
	30%
	服务期满六个月后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票以银行转账方式，以银行转账方式向乙方支付30%合同款。

	3
	20%
	1年服务期满后，甲方凭据乙方开具的正式发票、项目验收证明，以及双方认可的质量考核分数计算出的合同款后的10个工作日内以银行转账方式，向乙方结算并支付符合质量考核结果要求的合同尾款。


第三章、资格审查与评标

（一）投标人资格审查

	明细
	描述

	单位负责人授权书

（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）


（二）评标标准

本项目为服务类项目，采用综合评分法。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠，本项目为服务类采购项目，不涉及）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重比例。

②技术项（F2×A2）满分为80分。（技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的投标无效。）
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	A1：招标文件响应
	74
	根据投标人对招标文件《第二章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中小括号定义的服务要求内容逐项响应情况（共38项），由评委进行评议：完全满足招标文件要求的得74分，技术和服务要求中标注“★”为必须满足项（共1项），不满足则视为无效投标；；其他未标示的参数，每负偏离一项扣2分（共37项，满分74分），扣完为止。正偏离不加分。注：投标人须在技术偏离表中逐条响应，并列出正负偏离情况，否则评标委员会将做不利于供应商的判定。

	A2：空调系统维保方案
	3
	根据投标人提供的空调系统维保方案，由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2.8分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得2.4分；未提供的不得分。

	A3：应急措施
	3
	根据投标人提供的应急措施方案，由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2.8分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得2.4分；未提供的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1：设备巡检报告模板
	3
	根据投标人提供的设备巡检报告模板等内容方案，由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2.8分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得2.4分；未提供的不得分。

	B2：服务规范性要求
	2
	根据投标人针对本项目提供的服务规范性要求（内容包括但不限于：日常巡检、事件管理、问题管理、资产统计及管理、信息安全管理等相关内容），由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得1.8分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得1.4分；未提供的不得分。

	B3：项目保密工作
	3
	投标人需提供项目保密工作方案，方案包含安全保密管理制度、保密文档管理、安全保密保障措施等相关内容。由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2.8分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得2.4分；未提供的不得分。

	B4：其他服务承诺
	2
	投标人承诺成交后积极配合采购人协调解决项目服务过程中出现的各种问题，如超出本项目要求配备人员的保障能力范围，确保可根据采购人实际需要，临时抽调人员补充到位的得2分。须提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，未提供的或提供不符合要求的不得分。


第四章、投标方式

1.报名方式：凡有意参与本项目的供应服务商，请于2026年07月03日下午17:00前（北京时间），邮寄或送至福建省生态环境厅进行投标。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.本项目采用综合评分法方式，具体详见第三章节。由采购单位专家委员会成员组成评标小组进行开标和评标。中标方收到中标通知书后三十个工作日内，与招标人签订服务合同。

第五章、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.付款方式：依照合同执行；

3.外包服务中产生的更换备件、配件、耗材、新购设备产生的费用，由招标单位自行负责购买配件及耗材；

4.中标方应严格遵守国家有关保密法律法规和福建省生态环境厅的有关保密规21定，签署保密协议，不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供维保服务及所附的有关资料，严格遵守福建省生态环境厅信息安全相关规定，确保福建省生态环境厅系统涉及的技术情报、台账信息、配置、资料数据保密，不向任何第三方泄露、复制及以其他方式为他人所知。如违反，必须赔偿因此造成所有损失，且福建省生态环境厅保留追究法律责任的权力；

5.项目联系人：林小姐

6.联系电话：0591-88362100
7.递交投标文件地址：福州市鼓楼区环保路8号

8.本次评标福建省生态环境厅保留解释权。

附件：投标文件格式模板

项目采购投标文件
 
（正本/副本）

项目名称：                     
招标编号：                     

所投合同包：                   

          
 
投标人：                     
      年      月
索引
1、开标一览表

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

2.2 营业执照等证明文件

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

2.5信用记录查询结果

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

3.2 商务条件响应表

3.3投标人提交的其他资料
1、开标一览表

招标编号：                   
货币及单位：人民币元

	合同包
	品目号
	采购标的
	服务期限
	报价
	备注

	*
	*
	XXXXXX
	1年
	******.**
	

	*
	*
	XXXXXX
	1年
	******.**
	

	投标总价
	小写：                                大写：                 


投标人：             （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：        
日期： XXXX 年 X 月XX  日
2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

 致：                
我方的单位负责人（    ）授权（   ）为投标人代表，代表我方参加（      ）项目（招标编号：       ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：               

身份证号：            

手机：                
投标人代表：               

身份证号：             

手机：                
 

授权方
投标人：        （全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：          
  
接受授权方
投标人代表签字：             
签署日期：    年    月   日      

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

2.2 营业执照等证明文件

致：               
（ √）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（      ）签发的我方统一社会信用代码          复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

投标人：       （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：           
日期：    年    月   日   
 
2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
致：          
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

投标人：       （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：           
日期：    年    月   日   
2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：           
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

  

投标人：     （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：             
日期：    年   月   日
2.5信用记录查询结果
致：        
现附上截至    年  月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

 

 

投标人：          （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：          
日期：    年    月   日
3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

 招标编号：            

	合同包
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1、“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：          
日期：    年    月   日
3.2 商务条件响应表

 招标编号：        

	合同包
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1、“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：          
日期：    年    月   日
3.3投标人提交的其他资料（若有）

（技术和商务评分项的佐证材料在此罗列）

。。。

20

